
通化市生态环境局医药高新区分局
                               通高新环建字[2026]4号

关于通化林程包装制品有限公司
生物质锅炉建设项目环境影响报告表批复

通化林程包装制品有限公司：
[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK78][bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK19]你公司委托长春市鑫润工程管理服务公司编制的《通化林程包装制品有限公司生物质锅炉建设项目环境影响报告表》已收悉。该项目环评报告经公示和专家审查，符合审批条件，经研究现批复如下。
一、建设项目的基本情况和审批意见
[bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK31]（一）建设项目基本情况。你公司拟投资50万元，在通化医药高新技术产业开发区长胜村1组本公司院内，实施生物质锅炉建设项目。公司年产10000m3热固性酚醛树脂和泡沫塑料，锅炉蒸汽为树脂和泡沫塑料热发泡热源。厂区现有1台2t/h燃兰炭蒸汽生产用锅炉，不符合管理要求，在现有锅炉房内，将其更换为1台4t/h燃生物质蒸汽锅炉。本次锅炉改造前后，公司的生产能力、规模和用热负荷均不发生改变。锅炉每天满负荷运行约12h，每年运行300d。
[bookmark: OLE_LINK72][bookmark: OLE_LINK73][bookmark: OLE_LINK74][bookmark: OLE_LINK35]（二）建设项目审批意见。本项目为锅炉安装建设项目，在厂区现有的建筑物内实施项目建设。根据环评报告结论，项目符合《通化医药高新技术产业开发区产业发展规划（2021-2035年）》、《通化市生态环境分区管控实施方案》（通市政办发[2024]4号）及吉环环评字〔2022〕28 号、吉环环评字〔2024〕2号规划环评审查意见相关要求。本项目在严格落实环境影响评价报告提出的各项污染防治达标排放及环境风险防范措施，确保各类污染物达标排放后，我局原则同意本项目建设环境影响报告中所列的建设项目性质、规模、工艺、地点和拟采取的生态环境保护措施。
二、本项目在设计、施工、验收和运行期间，应严格落实环境影响报告中提出的污染防治措施和本批复要求，重点做好以下环境保护工作。
[bookmark: OLE_LINK41][bookmark: OLE_LINK42]（一）做好锅炉烟气达标排放工作。本项目安装的1台4t/h燃生物质锅炉，采取低氮燃烧技术+旋风除尘+布袋组合式除尘器处理烟尘，烟气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉限值后，由不低于35m高烟囱排放。锅炉的烟道或烟囱符合采样部位要设置永久性采样口，并设置采样监测平台以方便采样，排污口要按照要求规范设置标识牌。
（二）做好无组织达标排放工作。锅炉工作场区的地面采取硬化措施；建设封闭、防渗的燃料和锅炉灰渣仓库，炉灰存放和运输等产生扬尘环节，要采取抑尘措施，场界无组织排放要满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值。
（三）做好锅炉废水处置工作。锅炉产生的排污废水用于锅炉房的地面清洁和清理炉灰抑尘，剩余的排污废水排入防渗储池，与生活污水一并定期清运至通化市庆投污水处理有限公司处理，防止污染外环境。
（四）做好噪声达标排放工作。施工时产生的噪声要满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）表1规定的排放限值；锅炉鼓引风机和水泵等产生噪声工段，要采取消音、隔声、车间封闭、内装隔声吸声材料和基础减振及软连接等措施，厂界东侧噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区限值；敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。
（五）做好固体废物处置工作。要按照要求建设固体废物堆放场地，产生的炉灰渣和除尘灰送有资质的单位处置、固体废物和废除尘布袋按一般工业固体废物处置；生活垃圾送环卫部门指定的垃圾处置，防止产生二次污染。
（六）做好持证排污和自行监测工作。按照《排污许可管理条例》和《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》等管理文件要求，“排污单位应当在启动生产设施或者在实际排污之前申请排污许可证”，取得排污许可证后方可生产。要按照环评报告中明确的监测点位、因子和频次要求开展自行监测，监测结果及相关资料要存档备查。
三、排污总量核定。氮化化物排放总量为1.645t/a。
四、若该项目的性质、规模、地点和施工方案或污染防治措施发生重大变化的，要重新向我局报批环境影响评价文件；建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过5年的，要重新向我局报审环境影响评价文件。
五、作为建设项目环评信息公开的主体，在该项目施工和运行过程中，应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众关注的环境问题，满足公众合理的环境诉求。应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》相关规定，向社会公开相应的环境影响评价信息，主动接受社会监督。
六、项目建设必须严格执行建设项目环境保护设施，与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目建设竣工调试3个月内你公司要组织项目环保验收并将验收报告报送市生态环境局医药高新区分局备案。
七、项目由通化市生态环境保护综合行政执法支队高新大队组织开展该工程的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。


通化市生态环境局医药高新区分局
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