建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：       沈白高铁通化西站管网配套建设项目              
建设单位（盖章）：    通化惠通生态新城发展集团有限公司          
编制日期：                    2024年10月                      
中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	沈白高铁通化西站管网配套建设项目

	项目代码
	2405-220500-04-01-800981

	建设单位联系人
	唐凯
	联系方式
	13364561061

	建设地点
	通化市东昌区环通乡长流村

	地理坐标
	东经125°55′58.709″，北纬41°46′31.178″

	国民经济

行业类别
	D4620污水处理及其再生利用
	建设项目

行业类别
	四十三、水的生产和供应业

95、污水处理及其再生利用

	建设性质
	(新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目申报情形
	(首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	通化市发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	通市发改审批[2024]50号

	总投资（万元）
	9007.54
	环保投资（万元）
	179.5

	环保投资占比（%）
	1.99
	施工工期
	16个月

	是否开工建设
	(否

□是：
	用地面积（m2）
	7927.0227

	专项评价设置情况
	设置地表水评价专章。

设置理由：本项目属于新增废水直排的污水集中处理厂。

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性

分析
	1、“三线一单”符合性分析

根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于加强生态环境分区管控的意见》（中办发〔2024〕22号），2024年8月吉林省生态环境厅以吉环函〔2024]158号发布了《吉林省生态环境准入清单》。根据吉林省及通化市“三线一单”管控要求，开展了“三线一单”符合性分析。

1、生态分区管控要求

根据通化市生态保护红线成果、环境质量底线及资源利用上线评估结果，共划定环境管控单元118个，其中包括优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，环境管控单元内开发建设活动实施差异化管理。

优先保护单元89个，面积占比75.66%，主要包括生态保护红线、自然保护区、饮用水水源保护区、黑土地及其他生态功能重要和生态环境敏感区域。

重点管控单元43个，面积占比13.75%，主要包括市省级经济开发区（工业园区）、城镇开发边界等开发强度高、污染物排放强度大的区域，以及生态环境问题相对集中的区域。
一般管控单元4个，面积占比20.70%，为优先保护单元、重点管控单元以外的区域。

本项目位于重点管控单元中的通化国际内陆港务区，环境管控单元编码：ZH22050220002。大气环境高排放重点管控区、水环境工业污染重点管控区。该管控单元管控要求及符合性分析详见下表。

表1-1   环境管控单元要求符合性分析

环境管控单元编码

环境管

控单元

名称

管控单

元分类

管控类型

管控要求

项目情况

相符性

ZH22
0502
2000
2
通化国际内陆港务区
重点管控单元
空间布局约束

主导产业：进出口加工产业、临港产业、大健康产业、中医药产业、医药化工、精细化工、化工新材料产业、加工制造产业、商贸加工产业、绿色食品加工业、中草药种植业、旅游业、临空产业、先进装备制造业、高新技术产业。1严格控制高污染行业发展。2严格落实规划环评及其批复文件行业规范准入条件。3禁止在化工园区外新建、 扩建化工项目，未纳入国家《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。
1本项目为城镇污水处理工程，为沈白高铁站配套基础设施项目。
2项目不属于高耗水工业。

3项目选址不属于禁止开发区域，项目建设内容不属于禁止开发活动。
符合

污染物排放管控
1工业涂装等涉及挥发性有机物排放的行业企业属于控制重点，应推广使用低（无）挥发性有机物含量的原辅材 料，安装高效集气装置等措施，提升工艺废气、尾气收集处置率。 

2重点行业污染治理升级改造，推进各类园区循环 化改造；强化堆场扬尘控制。

3一体推进重点行业大气污染深度治理与节能降碳，推动大型燃煤锅炉、钢铁、水泥等 行业超低排放改造，推动重点行业、重点领域氮氧化物减排，探索开展大气污染物与温室气体排放协同控制改造提升 工程试点。
本项目不涉及

符合
资源开发效率

1在造纸、化工、粮食深加工等重点行业推广实施节水改造和污水深度处理。鼓励钢铁、纺织印染、造纸、石油 石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。 
2完成吉林省下达的产能置换要求。各产业执行对应的清洁生产标准。
本项目不涉及

符合

2、环境质量底线

根据《2023年吉林省环境状况公报》，项目所在地属于环境空气质量达标区；项目周边声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。总体来看，区域环境质量满足项目所在地环境功能区划要求，环境质量良好。

本项目施工期废气、废水、噪声及固废经治理后对环境污染较小，运营期无污染物等产生，因此工程不会使环境质量功能发生变化，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线

根据《吉林省生态环境准入清单》，本项目位于吉林省通化市东昌区环通乡长流村，项目用地性质为市政基础设施用地，土地权属为国有土地，使用权归通化惠通生态新城发展集团有限公司所有。根据项目建设性质及内容，本项目土地获取方式采用划拨方式获取，项目所在区域不属于土地资源重点管控区，不会超出区域土地资源利用上线。本项目不属于高耗能、高耗水项目。因此，本项目符合资源利用上线要求。

4、生态环境准入清单

1）吉林省、通化市生态环境准入清单符合性分析
根据吉林省、通化市“三线一单”管控要求，以环境监控单元为基础，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利用要求方面进行环境准入及管控要求，本项目与吉林省总体准入要求以及通化市生态环境准入清单符合性见下表。

表1-2   项目与“三线一单”的符合性分析

级别

管辖区域

环境准入及管控要求

本项目情况

符合性

吉林省生态环境准入清单
空间约束布局

禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项，引入项目应符合园区规划、规划环境影响评价和区域产业准入负面清单要求。

列入《产业结构调整指导目录》淘汰类的现状企业，应制定调整计划。生态环境治理措施不符合现行生态环境保护要求、资源能源消耗高、涉及大量排放区域超标污染物或持续发生生态环境投诉的现有企业，应制定整治计划。在调整、整治过渡期内，应严格控制相关企业生产规模，禁止新增产生环境污染的产能和产品。

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类项目

符合

强化产业政策在产业转移过程中的引导和约束作用，严格控制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。严格高能耗、高物耗、高水耗和产能过剩、低水平重复建设项目，以及涉及危险化学品、重金属和其他具有重大环境风险建设项目的审批和备案。老工业城市和资源型城市在防止污染转移的基础上，应积极承接有利于延伸产业链、提高技术水平、促进资源综合利用、充分吸纳就业的产业，因地制宜发展优势特色产业。

严格控制钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新增产能，列入去产能的钢铁企业退出时须一并退出配套的烧结、球团、焦炉、高炉等设备。严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。
严控新建燃煤锅炉，县级以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉。
本项目非两高行业，非产能过剩行业

符合

重大项目原则上应布局在优化开发区和重点开发区，并符合城乡规划和土地利用总体规划。化工石化、有色冶炼、制浆造纸等可能引发环境风险的项目，以及涉及石化、化工、工业涂装等重点行业高VOCs排放的建设项目，在符合国家产业政策和清洁生产水平要求、满足污染物排放标准以及污染物排放总量控制指标前提下，应当在依法设立、基础设施齐全并具备有效规划、规划环境影响评价的产业园区内布设。
严格落实规划环评及其批复文件环境准入条件，空气质量未达标地区制定更严格的产业准入门槛。

本项目不属于所述行业项目

符合

进一步优化全省化工产业布局，提高化工行业本质安全和绿色发展水平，引领化工园区从规范化发展到高质量发展，促进化工产业转型升级。
本项目不属于化工项目

符合

污染物排放管控

落实主要污染物总量控制和排污许可制度。新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放减量置换。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，逐步推进区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。

本项目不涉及VOCs排放

符合
空气质量未达标地区新建项目涉及的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。

项目所在地属于环境空气质量达标区

符合

推行秸秆全量化处置，持续推进秸秆肥料化、饲料化、能源化、基料化和原料化，逐步形成秸秆综合利用的长效机制。

本项目不涉及

符合

推动城镇污水处理厂扩容工程和提标改造。超负荷、满负荷运行的污水处理厂要及时实施扩容，出水排入超标水域的污水处理厂要因地制宜提高出水标准。

本项目为新建污水处理厂，排水满足一级A标准，受纳水体达标，不涉及扩容和提标改造
符合

规模化畜禽养殖场（小区）应当保证畜禽粪污无害化处理和资源化利用设施的正常运转。

本项目不涉及

符合

环境风险防控

到2025年，城镇人口密集区现有不符合防护距离要求的危险化学品生产企业应就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出，企业安全和环境风险大幅降低。

本项目不涉及

符合

巩固城市饮用水水源保护与治理成果，加强饮用水水源地规范化建设，完善风险防控与应急能力建设和相关管理措施，保证饮用水水源水质达标和水源安全。
本项目不涉及

符合

资源利用要求

推动园区串联用水，分质用水、一水多用和循环利用，提高水资源利用率，建设节水型园区。火电、钢铁、造纸、化工、粮食深加工等重点行业应推广实施节水改造和污水深度处理。鼓励钢铁、火电、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。

本项目不涉及

符合

按照《中华人民共和国黑土地保护法》《吉林省黑土地保护条例》实施黑土地保护，加大黑土区水土流失治理力度，发展保护性耕作，促进黑土地可持续发展。

项目严格落实水土流失防治措施，符合《吉林省黑土地保护条例》相关要求

符合

严格控制煤炭消费。制定煤炭消费总量控制目标，规范实行煤炭消费控制目标管理和减量（等量）替代管理。

本项目不涉及

符合

高污染燃料禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。
本项目不涉及

符合

通化市生态环境准入清单

空间布局约束

加快推进城镇人口密集区和环境敏感区域的危险化学品生产企业搬迁入园或转产关闭工作。

本项目不涉及

符合
禁止在下列林地的采伐迹地种植人参：（1）自然保护区、森林公园、景区及其附近林地；（2）江河源头和两岸林地；（3）水库、湖泊周围等生态重要区位林地；（4）国道、省道、县道两侧第一层山脊内林地；（5）坡度在25度以上的林地；（6）山脊、沟壑等林地；（7）不符合人参种植标准和要求的其他林地。

本项目不涉及
符合
污染物排放控制

环境质量目标

大气环境质量持续改善。2025年全市PM2.5年均浓度达到25微克/立方米，优良天数比例达到97%；2035年允许波动，不能恶化（沙尘影响不计入）。

本项目废气采取相应的处理措施后，均可实现达标排放，因此，项目的建设不触及环境质量底线。
符合
水环境质量持续改善。2025年，国控断面水质达到或优于III类比例达到100.0%，全面消除劣Ⅴ类水，全市集中式饮用水水源地水质达到或优于Ⅲ类水质比例保持100%。

本项目建设污水处理厂及污水管网，并执行雨污分流制，集中处理废水，有效治理区域水环境。
符合
资源利用要求

水资源

2025年用水量控制在7.75亿立方米，2035年用水量控制在10.2亿立方米。
本项目不属于高耗水项目。

符合
土地资源

2025年耕地保有量不低于2732.93平方千米；永久基本农田保护面积不低于1787.17平方千米；城镇开发边界控制在177.60平方千米以内。
项目用地性质为市政基础设施用地，土地权属为国有土地，项目土地获取方式采用划拨方式获取，项目所在区域不属于土地资源重点管控区，不会超出区域土地资源利用上线。

符合
能源

2025年，煤炭消费总量控制在565.60万吨以内，非化石能源消费比重达到16%。
本项目不属于能源消耗项目。

符合
综上所述，项目的建设符合吉林省及通化市“三线一单”相关要求，符合吉林省及通化市的生态环境准入要求，详见附图及附件。
2）通化市东昌区生态环境准入清单符合性分析
（1）通化市东昌区区域特征
通化市东昌区区域特征详见下表。
表1-3    通化市东昌区区域特征研判

区位特点

发展定位与目标

区域突出的生态环境问题

管控目标

1.《吉林省主体功能区规划》中的国家重要生态功能区。

位于长白山森林生态功能区，属于国家级水源涵养型重点生态功能区。

2. 隶属于吉林省通化市，位于吉林省东南部，东北与二道江区接壤，南与集安市相连，西、西北、东南与通化县毗邻。总面积375.276平方千米。辖8个街道、1个镇、2个乡、1个省级经济开发区。

通化因城兴药、以药兴市，产城融合、特色突出，东昌因市而荣、市带区兴。“十四五”时期，东昌在加快绿色转型全面振兴上取得实质性突破，以“一二三四”为目标任务：即明确“一个定位”，打造通化市高质量发展核心区；建设“两座新城”，建设高铁生态新城和通化冰雪产业示范新城，打造通化“双百”中等城市重要支撑区；提升“三个商圈”，推动江东、江西、江南三个商圈提档升级，打造吉林东南部现代服务业品质发展引领区；规划“四条沟谷”，规划建设金厂沟、通天沟、柳条沟、保安沟“四条沟谷”，打造通化城市能级提升先行区。努力实现振兴发展取得新突破、科创能力实现新提升、改革开放迈出新步伐、城乡建设取得新成效、数字经济聚合新动力、生态文明开创新局面、民生福祉达到新水平、治理效能再上新台阶发展目标。

水土流失。

1.重点保护

通化市集中式饮用水水源保护区、白鸡峰国家森林公园。

2.重点解决问题

（1）改善区域水环境。

（2）确保人类开发活动不挤占耕地。

（3）加强水土流失预防和治理。

（2）项目与通化市东昌区生态环境准入符合性分析
本项目位于重点管控单元中的通化国际内陆港务区，环境管控单元编码：ZH22050220002。项目与通化市东昌区生态环境准入符合性分析详见表1-1。
2、土地利用规划的符合性分析

本项目用地性质为市政基础设施用地，土地权属为国有土地，使用权归通化惠通生态新城发展集团有限公司所有。根据项目建设性质及内容，本项目土地获取方式采用划拨方式获取，项目用地不占用基本农田、生态红线、自然保护区等用地，项目用地符合通化市东昌区的土地利用总体规划。

3、产业政策符合性分析

本项目为城镇污水治理工程，根据国家发展和改革委员会令第7号《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类第四十二项：环境保护与资源节约综合利用中第3条城镇污水垃圾处理：城镇生活污水工程，符合产业政策要求。

4、相关规范符合性分析

（1）本项目建设内容与《通化市市政基础设施“十四五”规划》中提出的“厂网结合、泥水同步、再生利用、不断优化完善污水治理体系；源头削减、 雨污分流、蓄滞渗净用排结合，构建完善的雨水排涝工程体系”相符合；项目建设内容与《通化市国土空间生态修复规划》中提出的“生态环境质量持续改善，生态系统服务功能稳步提升，各项生态要素得到有效保护，为建设生态通化夯实基础”相吻合、衔接。
（2）吉政办发〔2021〕10号《吉林省空气、水环境、土壤环境质量巩固提升三个行动方案的通知》符合性分析

吉林省空气质量巩固提升方案：

①深入推进工业污染源治理，持续推进工业污染源全面达标排放，推进重点行业污染深度治理，鼓励企业采用先进适用的清洁生产原料、技术、工艺和装备；深化重点行业挥发性有机物治理。

全面推进挥发性有机物总量减排，深入推进石化、化工、工业涂装、包装印刷和油品储运销等行业挥发性有机物深度治理，加强高效收集治理设施建设，实现排气筒与厂界双达标，加快推进挥发性有机物排放重点企业、产业集中园区治理和在线监控设施建设，推动挥发性有机物产品源头替代，推进年排放量10t以上和泄漏点位超过2000个重点企业建设监测、防控和处理相结合的VOCs治理体系，开展化工园区VOCs监测监管体系试点示范建设。

吉林省水环境质量巩固提升方案：

①规范工业企业排水管理，经济技术开发区、高新技术产业开发区等工业集聚区应当按规定建设污水集中处理设施。

②加强重点行业管控和清洁化改造。严格落实“三线一单”环境管控要求，按照环境管控单元和环境准入清单实施分类管理，对不符合生态环境准入清单要求的企业一律禁止准入。

③持续开展入河排污口规范化整治，对新设置的排污口要严格审批，达到规范化建设要求。

吉林省土壤环境质量巩固提升方案：

①实施土壤污染风险防控工程，加强土壤重点监管企业管控，加强建设用地流转管控，推进疑似污染地块治理修复、效果评估。

②实施地下水环境状况调查评估工程。

本工程为污水治理项目，属于环保工程，项目冬季采暖采用集中供热系统供热，项目废气主要污水处理厂恶臭气体，采用有效的除臭技术，从源头控制恶臭气体的产生，恶臭气体对周围环境影响不大；项目的建设能够达到污染物减排的目的，有效的改善和减少对地表水环境的影响，具有一定的环境正效益，并且本项目排污口严格按照排污口设置要求进行建设，目前，排污口的相关手续正在办理中；运营期定期对土壤及地下水进行跟踪监测，有效的了解企业对土壤和地下水的影响。

综上所述，项目符合《吉林省空气、水环境、土壤环境质量巩固提升三个行动方案的通知》（政办发〔2021〕10号）相关要求。
5、项目选址合理性分析
本项目主要是为沈白高铁西站、附属用房、高速客车整备所、普速客车整备所、通化西站商业综合体、综合客运枢纽、地下停车场配套建设的给水、污水、雨水管网建设及污水处理等基础设施建设，是沈白高铁西站的配套设施建设内容。本项目建成后，可有效填补通化高铁新城给排水基础设施的空缺，有利于改善通化高铁新城设施建设条件，美化通化市城市环境，从而促进通化市经济社会全面发展；建设沈白高铁通化西站管网配套设施，将极大改善通化市市区及周边的环境质量，使城市面貌焕然一新，提高城市品位，优化人民生活环境，改善人居的生活质量。
项目选址位于通化市东昌区环通乡长流村内，污水处理厂东侧为自然沟道，自然沟道东侧为、南侧、西侧均为中铁二十局集团有限公司通化制梁场、北侧为农田，厂区附近的水源屯已拆迁完毕，厂区南侧53m处是正在建设的沈白高速铁路线，距离污水处理厂最近的村屯为厂区西南侧505m处的前道屯居民，项目选址周围500m范围内没有居民等环境敏感目标。项目选址区域地势开阔，地块整齐，工程地质条件优良，便于污水处理厂的平面布置及远期扩建要求，容易做到流程顺畅，环境整洁，满足建设要求。本项目废气经处理后对周围环境影响不大，占地为市政基础设施用地，不占用基本农田，本项目选址符合污水处理厂选址原则，污水处理厂选址合理。



二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目来源

随着通化高铁新城开发建设的逐步推进，高铁新城区域内人口日趋增多，城市内涝积水的问题日趋凸显。同时高铁西站配建市政道路工程未考虑配套雨水管网，无法实现雨污分流，不利排水，污染城市环境，也为市民生活造成诸多不便。

基于上述背景，为了提高项目区基础设施建设水平，为市民提供良好的生活环境，改善城市面貌，使区域内配套基础设施的建设能够适应通化高铁新城快速发展的需求，加快通化高铁新城经济社会发展，扎实推进东北振兴战略的实现，项目建设单位提出了沈白高铁通化西站配套管网建设项目。解决通化高铁新城的生活污水问题。沈白高铁通化西站管网配套建设项目设置的污水处理厂排放标准按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准进行设计。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年7月修订，2016年9月1日起施行），国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》，《建设项目环境环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号）的相关规定，项目应编制环境影响报告表。2024年6月受通化惠通生态新城发展集团有限公司的委托，吉林省顺薪顺达环境技术服务有限公司承担该项目的环境影响评价工作，并编制完成本项目环境影响报告表。在报告表编制过程中，得到了通化市生态环境局及建设单位的大力支持，在此深表谢意。

2、建设项目概况

项目名称：沈白高铁通化西站管网配套建设项目
建设性质：新建

总投资：本工程总投资为9007.54万元，其中：建筑工程费4228.44 万元，安装工程费442.17 万元，设备购置费2265.68 万元，工程建设其他费用1561.78 万元，预备费424.90 万元，流动资金84.57 万元。资金来源：建设单位自筹。
建设地点：项目污水处理厂位于通化市东昌区环通乡长流村内，厂区中心坐标为：东经125°55′58.709″，北纬41°46′31.178″。污水处理厂东侧为自然沟道，自然沟道东侧为、南侧、西侧均为中铁二十局集团有限公司通化制梁场、北侧为农田，厂区附近的水源屯已拆迁完毕，厂区南侧53m处是正在建设的沈白高速铁路线，距离污水处理厂最近的村屯为厂区西南侧505m处的前道屯居民。项目污水处理厂地理位置详见附图。
根据项目区域需水量预测结果，拟定本项目具体内容及规模如下：

1）修复正和药液东侧既有浆砌片石雨水明渠，宽2.2m，高1.3m，长度454 m。

2）新建一座污水处理一体化设施，污水处理量 550m3/d。

3）配套管线给水、雨水、污水等管线总长度约8373m。

4）新建一座污水处理厂，日处理量 3000m3/d，拟建设污水处理厂一座，总占地面积7927.0227m3。
5）更换原有加压泵站离心泵，采用三台(两用一备)，单台水泵Q=180m³/h，H=60m供水。配套更换电动蝶阀、手动蝶阀、伸缩器及缓闭止回阀、压力表等相关电气仪表设备。
管网位置及平面图见附图。
3、项目组成
项目组成详见下表。

表2-1   本项目组成一览表
分类

工程组成

工程内容

主体工程

污水处理工程
新建污水处理厂1座，污水处理规模3000m3/d。
同时，新建一座污水处理一体化设施，污水处理规模 550m3/d。
辅助工程

管线工程

新建给水管线3846m，管径DN100-DN300mm；

新建污水管线1763m，管径DN300-DN800mm；
新建雨水管线2764m，管径DN800mm，雨水口680mm×380mm；
修复雨水明渠454m，宽2.2m，高1.3m

公用工程

给水

东昌区市政供水系统供水。
排水

厂区排水采取雨污分流制，雨水经雨水口进入雨水管网，最终排入附近明沟；厂区污水进入污水井，最后进入本项目污水处理系统，处理达标后排入哈尼河
供电

国网通化供电公司负责供给
供热

吉林省热力集团通化市公用事业有限公司、通化恒泰热力有限公司负责项目区域内的热力供应

环保工程

废气治理

恶臭气体经密闭负压集气，由离子除臭系统除臭后，通过1根15m高排气筒排放；少部分无组织排放恶臭气体通过喷洒植物除臭剂除臭
噪声治理

隔声、消声、减震

废水治理

污水处理厂产生废水进入本项目污水处理厂处理，进水口、出水口安装在线监测系统

地下水污染防治

分区防渗

固废处理

生活垃圾、沉砂等送垃圾填埋场，栅渣可与脱水后的污泥运送至中节能（通化）环保能源有限公司进行焚烧处理，废过滤膜及配件卖于废品收购站处理；废紫外灯管及在线监测废液暂存于危险废物贮存点（废液间），定期委托有资质单位处理
环境风险

应急预案、应急响应，加强厂区环境管理
4、建设内容及规模

项目新建污水处理厂1座及配套管线工程，设计规模为3550.0m³/d，日处理量3000+550m³，其中550为一座污水处理一体化设施的处理量，待3000.0m³/d污水处理车间运营后，污水处理一体化设备可以用来收集周边村屯生活污水。配套设计给水管网3846m，排水管网1763m，雨水管网2764m，修复雨水明渠454m，宽2.2m，高1.3m。污水处理厂总用地面积7927.022m2，建筑物面积1478.9m2，建筑物占地面积1478.9m2；构筑物总计容建筑面积2334.43m2，构筑物占地面积909.48m2；厂内外新建道路面积3707.06m2；绿化面积1915.84m2；挡土墙围墙长度483.76m；大门2座。

1）污水处理厂设计
（1）服务范围

本污水处理厂主要收集处理沈白高铁通化西站房、客运枢纽-长途客运站、智能停车场-北地下停车场、高铁通化西站商业综合体、长流村、生态小区一期、看守所等，生活用水经使用后产生的生活污水。
（2）建设规模

根据《沈白高铁通化西站管网配套建设项目可行性研究报告（调整版）》，在分析现状用水情况的基础上，充分考虑通化高铁新城的发展需要，合理预测用水项目，并参照借鉴类似城镇经验，提出恰当的用水指标及城市的用水量和排水量的预测。
①用水量预测
项目建设地点位于长流村内，根据《室外给水设计标准》（GB50013-2018）：给水工程设计应按远期规划、近远期结合、以近期为主的原则。近期设计年限宜采用5～10年，远期设计年限宜采用10～20年。本次确定近期设计年限为6年，即至2030年。
按地块面积计算用水量：

表2-2     地块用水量计算
序号

地块名称

地块面积

（m2）

地块属性

用水量指标

[m3/（hm2·d）]

最高日用水 量（m3/d）

1

高铁站房

305280.4

交通设施用地

60

1831.68

2

客运枢纽-长途客运站

5677.45

交通设施用地

60

34.06

3

智能停车场-北地下停车场

22502.21

交通设施用地

60

67.51

4

高铁通化西站商业综合体

18020.39

商业用地

110

198.22

5

长流村

82572.1

居住用地

80

660.58

6

生态小区一期

47954.1

居住用地

80

383.63

7

看守所

17083.79

商业用地

110

187.92

8

总用水量

3363.6

浇洒市政道路、广场和绿地用水量计算：
表2-3    浇洒市政道路、广场和绿地用水量计算
序号

地块名称

地块面积（m2）

地块属性

用水量指标

L/（m2/d）

最高日用水量（m3/d）

1

浇洒市政道路

103253

浇洒道路和广场

2

206.51

2

南、北广场

30000

浇洒道路和广场

2

60

3

绿地面积

103675.75

浇洒绿地

2

207.35

4

总用水量

473.86

管网漏损率取 10%，未预见用水量率取 10%，计算需水量如下：
表2-5      给水量预测
序号

地块名称

系数
最高日用水量（m3/d）

1

地块用水量
3363.6
2

绿地、浇洒市政道路
473.86
3

管网漏损水量
第1项+2项和的10%计
383.74
4

未预见水量
第1+2项+3项和的10%计
422.12
5
总用水量
4643.32
②排水量预测

污水量预测按照可排入污水管网中的给水量来计算，不考虑绿化、浇洒道路用水以及管网漏损水量，上表中给水量为最高日给水量，需转化成平均日给水量计算，此外本项目为新建项目，污水收集率按照100%考虑。具体污水量预测详见下表：

表2-6      污水量预测

序号

项目

系数

高日用水量（m3/d）

1

最高日给水量（1+4）
3785.72
2

日变化系数

1.14

3320.81

3

给水转化污水系数

0.85

2822.69

4

管网收集率

100%

2822.69

5

地下水渗入

1.05

2963.82

6

平均日污水量

2963.82

污水处理站规模为3000+550m³/d（含一体化处理设备550m³/d），总变化系数为2.16，污水处理厂设计处理规模能够满足实际处理需要。
（3）处理程度

①受纳水体
本工程污水经过污水处理厂处理达标后，排入哈尼河，最终汇入浑江，地表水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。
②进水水质分析
污水水质主要受生活污水的水质成分及混合比例，居民生活习惯，季节气候条件以及排水系统体制等多种因素影响。项目污水处理厂所接纳的污水为生活污水。本次收集到了现状柳河县污水处理厂的进水水质，时间节点为2020~2022年，同样做了概率统计分析，综合确定新建污水处理厂（站）进水水质详见下表。

③出水水质分析
根据《吉林省地表水功能区》（DB22/388-2004），本项目入河排污口所处哈尼河的水环境功能区为哈尼河通化市工业用水、农业用水区（二密河口～哈尼河河口），水功能区水质目标为Ⅲ类。
根据国家环境保护总局颁发的《地表水环境质量标准》、国家环境保护总局发布的《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单，城区污水处理厂出水排入国家和省确定的重点流域及湖泊、水库等封闭、半封闭水域时，执行一级标准的A标准。因此，本项目污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A排放标准，详见下表。
表2-2      项目污水厂进出水水质指标一览表

指标

COD

（mg/L）

BOD5

（mg/L）

SS

（mg/L）

氨氮

（mg/L）

pH

（无量纲）
TP

（mg/L）
TN

（mg/L）
进水水质

280

125
110

28
6-9

5.0

40

出水水质

＜50

＜10

＜10

＜5（8）

6-9

＜0.5

＜15

处理效率（%）

82.1

92

90.9

82.1

——

90
62.5

注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。
④污水处理程度

根据本项目的进、出水水质指标，相应的污水处理程度为：COD≥82.1%、BOD5≥92%、SS≥90.9%、NH3-N≥82.1%、TP≥90%、TN≥62.5%。
（3）污泥处理

根据项目初步设计报告，项目污泥浓缩并脱水至含水率不大于60%后，外运至中节能（通化）环保能源有限公司进行焚烧处理，运输距离约8km。

2）污水一体化处理设施
高铁站运行临时污水量参数：通化西站及通化西存车场污水量128m³/d，其中，集便污水量48m³/d；普速客车场15m³/d；客车整备所386m³/d，其中，集便污水量135m³/d，共需514m³/d。同时，考虑高铁站预计在2025年10月投产运行，新建污水处理厂规划、工地施工建设周期等较长，很难在高铁站通车前完成通水运行。考虑将高铁站运行后临时污水通过污水管送往高新区现状污水处理厂，现有污水处理厂规模是2500m³/d，现处理余量剩余不足200m³/d，不能满足高铁站通车后临时污水量排入要求。因此需要在本工程厂区内建设一个一体化处理设施，满足高铁站通车污水排放量的要求，污水处理厂建设完工后，污水处理一体化设备可以用来收集周边村屯生活污水。
选一套处理量为550m³/d一体化设备，占地面积为171m²。 
3）管线工程设计

（1）给水管线工程

给水工程：设计新建给水支管4条；

管一DN300：由现状给水主管起始，沿规划路，由南向北至规划五路，为规划五路上的给水管供水，总长1475m。

管二DN200：承接管一，沿规划五路分别向东西两侧供水，向东的给水管为新建的通化市污水处理站供水，总长1667m。两侧预留DN150支管355m。

管三DN150：由现状给水主管起始，由西向东，沿路为地块供水，总长61m。

管四DN100：由现状给水主管起始，由西向东，沿路为南站房供水，总长288m。

（2）排水管线工程

根据区域地形特点，根据区域地形特点，污水管大部分采用重力流，并为远期污水提升泵站预埋压力管。整体排向由南向北，由西向东，最终排至污水处理厂，设计管径D500，设计坡度3‰~12.7‰。

支管一设计管径D500，设计坡度3‰~12.7‰，由规划五路起始端开始沿路敷设至规划九路，为远期预留。

支管二设计管径D500，设计坡度3‰~12.7‰，由沈白高铁通化西站北站房站污水接管点起始，沿规划五路自西向东，至污水处理厂。支管三沿污水保护涵由南向北敷设，汇至规划五路污水管。其中沈白高铁通化西站北站房北侧需预埋一段DN200污水压力管一段DN250污水压力管为日后站房排水做准备，压力管长615米，重力管长1148米。污水管总长1763m。
（3）雨水管线工程
根据区域地形特点，雨水管采用重力流，整体排向由南向北，由西向东，最终排至二密河。

支管一设计管径d800，设计坡度3‰~12.7‰，由规划五路起始端开始沿路敷设汇入正和路浆砌片石排水沟，206米。

支管二设计管径d800，设计坡度3‰~12.7‰，由沈白高铁通化西站北站房站雨水接管点起始，沿规划五路自东向西敷设汇入正和路浆砌片石排水沟，299米。

支管三设计管径d800，设计坡度3‰~12.7‰，由沈白高铁通化西站北站房站雨水接管点起始，沿规划五路自西向东，汇入规划十二路旁的雨水冲沟，553米。

支管四设计管径d800，设计坡度3‰~12.7‰，由污水处理厂附近起始，沿规划五路自东向西，汇入规划十二路旁的雨水冲沟，254米。

规划五路两侧布置DN600雨水预埋管共324m，规划五路上布置雨水口，DN300雨水口连接管674m，DN400雨水口连接管354m。
管线工程量详见下表。
表2-3   项目管线工程量一览表
编 号

名称
规格
材 料

单位
数量
备注
一、给水工程量
1

球墨铸铁管
DN200PN=1.0 mPa
PE
m

1644
2

球墨铸铁管
DN150PN=1.0 mPa
PE
m

61
3

球墨铸铁管
DN100PN=1.0 mPa
PE
m

278
4

球墨铸铁管
DN300PN=1. 0 mPa
PE
m
1567
5

90.0 °热熔弯头

DN200PN=1.0 mPa
PE
个

1

6

热熔三通
DN200PN=1.0 mPa
PE
个

1

7

90.0 °热熔弯头

DN150PN=1.0 mPa
PE
个

1

8

弯头支墩
混凝土
个

3

10S505-89
9

三通支墩
混凝土
个

2

10S505-89
10
矩形立式闸阀井
钢混
个

18
07MS101-2-87

11
室外地下式消火栓井
钢混
个

15
13S201-19
12
排泥湿井
钢混
个

4

13
排气井
钢混
个

4

07MS101-2-162
14
水表井
个

3

07MS101-2-134
15

消防水鹤
DN200
个

1

二、雨水工程量
1

排水检查圆井
Φ 1500
钢混
个

15
2

雨水管道
DN800
钢混
个

1371
Ⅱ级钢筋混凝土
3

雨水口
680×380
钢混
个

39
06MS201-8/6
4

雨水口连接管
d300
钢混
m
447
Ⅱ级钢筋混凝土
5

井盖及踏步
Φ 1500
钢混
个

21
06Ms201-6/5
6

防坠网
Φ 1500
钢混
个

21
7

雨水沉泥井
Φ 1500
钢混
个

9

三、排水工程量
1

排水检查圆井
Φ 1000

钢混

个

26
06Ms201-3/21
2

污水沉泥井

Φ 1000
钢混
个

11

06Ms201-3/12

3

污水管道

DN500（SN12.5）
HDPE
m

1480

高密度聚乙烯缠绕结构壁管

4

污水压力管道

DN200（SN12.5）
PE
m

247

5

井盖及踏步

Φ 1000
铸铁
套

38

06Ms201-6/5

6

防坠网

Φ 1000

个

38

7

套管

DN1200

钢

m

16

8

套管

DN1400

钢

m

16

5、工程占地及平面布置

（1）工程占地

项目永久占地为污水处理厂占地，占地面积为7927.0227m2，占地性质为市政基础设施用地，土地权属为国有土地，不占用农田，使用权归通化惠通生态新城发展集团有限公司所有。据项目建设性质及内容，本项目土地获取方式采用划拨方式获取；临时占地为管网施工临时占地，包括挖方土、管材和施工机械堆存占地，临时占地面积为16927.5m2，占地性质为现有道路、规划建设道路用地等，占地现状为道路，荒地。项目占地情况详见下表。

表2-4   项目占地情况一览表
项目

占地面积（m2）

占地类型

永久占地

污水处理厂

7927.0227

市政基础设施用地
临时占地

管线

16927.5

现有道路、规划建设道路用地

合计

24854.5227
（2）主要建筑物

项目污水处理厂主要建筑物详见下表。

表2-5   主要建筑物一览表

序号
建筑物名称
建构筑面积（m2）
尺寸（m）
建筑物占地面积
建筑物面积

构筑物占地面积

建筑物计容建筑面积

1-1
预处理间
442.47
442.47
—
828.24
1-2
预处理间（调节池）
—
—
259.12

31.6×8.2×9.45

2

一体化处理设备间

248.37

248.37

—
248.37
3
综合处理池
—
—
870.92
—
55.7×13×7.1
4
综合设备间
788.06
788.06
—
1357.82
5
污泥贮池
—
—
28.21
—
8.5×2.5×4.3
6
柴油发电机基础
—
—
15.0
—
合 计
1478.90
1478.90
909.48

2434.43

厂区设置的一体化污水处理设备的生产设备详见下表。

表2-6      项目主要构筑物一览表

序号

构筑物名称

容积

（m3）

单位

数量

尺寸（m）

占地面积（m2）

备注

1

粗格栅池

198.4905

座

1

8.1×2.9×8.45

23.49

（地下式）

2

调节池

2448.684

座

1

31.6×8.2×9.45

259.12

（地下式）钢筋混凝土结构

3

细格栅池
83.664

座

1

10.8×3×2.1

39.84

（地下式）

4

A²O生化池

1300

座

2

27.6×8.5×6

234.6

（地下式）2座并联运行

5

二沉池

261.9

座

2

24.2×4.0×2.7

97

（地下式）2座并联运行

6

一体化设备

450.80

座

1

36.8×3.5×3.5

128.80

（地下式）一体化设备

7

滤布滤池

177.489

座

1

8.2×5.85×3.7

47.97

（半地下式）钢筋混凝土结构

8

紫外线消毒渠

201.586

座

1

11×5.39×3.4

59.29

（半地下式）钢筋混凝土结构

9

污泥池

91.375

座

1

8.5×2.5×4.3

（半地下式）钢筋混凝土结构

10

排水管

/

m

1379

Φ500

/

HDPE缠绕结构壁B型管

11

污水压力管

/

m

600

Φ200

/

PE管材

12

排水检查圆井

座

21
Φ1000

/

混凝土结构/位于厂外

13

污水沉泥井

座

9
Φ1000

/

混凝土结构/位于厂外

6、施工三场设置

（1）取、弃土场

项目污水处理厂各池体余土用于污水处理厂场地平整，无弃土；管线工程余土用于规划的市政道路基础设施建设，剥离表土分别用于污水厂绿化回覆绿化用土及规划建设道路绿化带回覆用土，故无需设置取、弃土场。
（2）拌合场

本项目所需混凝土均为商品混凝土，施工过程中将混凝土成品运至施工地点即可，不需要在施工现场设置拌合场。

（3）施工料场

项目污水处理厂施工材料堆放至污水处理厂永久占地范围内，管网材料临时堆存于施工位置两侧，属于管网施工临时占地范围内，不设置集中施工料场。项目雇佣当地施工队伍，故无需设置施工营地。项目施工便道利用现有道路，无需新建施工便道。

7、土石方平衡
项目施工挖填土方总量为66402m3，其中，污水处理厂挖方量为7810m3，污水处理厂各池体挖方用于污水处理厂场地平整，余方3550m3，填方量为4260m3；管线施工挖方量25391m3（表土剥离量3047m3、土方量22344m3），填方量为15235m3（表土回覆3047m3、土方回填15235m3），余方7109m3，余土用于市政基础设施建设，通化高铁西客站工程动土工程较多，完全可以消纳本项目产生的余土。本项目土石方平衡详见下表。

表2-6   土石方平衡一览表

工程名称
挖方
填方
余方
数量
去向
污水处理厂

7810

4260

3550

通化高铁西客站工程建设

管线

25391

15235

7109

通化高铁西客站工程建设
合计

33201
19495
10659

通化高铁西客站工程建设
8、主要设备及材料

本项目污水厂生产设备详见下表。
表2-7  污水厂主要工艺设备一览表

序号
设备名称
规格及参数
单位
数量
备注
一、粗格栅及调节池工艺
1
回转式格栅除污机
B=700mm b=20mm N=0.75kw
套
2
1用1备
2
玻璃钢罩
L*B*H=3.6m*1.4m*3.0m
个
2
厂家配套
3
无轴螺旋输送

压榨一体机
Q=4.0m³/h L=6.5m N=1.5kw
台
1
厂家配套
4
活动式栅渣存放箱
L*B*H=1000*1000*500
个
1
5
矩形铸铁闸门
BXH=800X800mm
个
6
双向受压
6
手电两用启闭机
T=2.0t N=1.5kw
台
6
与闸门配套
7
MD 型电动葫芦
T=0.5t
N=0.8+0.2kw
台
1
8
潜污泵

Q=75m³/h H=12m N=5.5kw
台

3
2 用1 备
9
微阻缓闭止回阀
DN200 PN=1.0MPa
个
4
10
双法兰限位伸缩节
DN200 PN=1.0MPa
个
4
11
双法兰手动蝶阀
DN200 PN=1.0MPa
个
4
12
潜水搅拌器
D=220mm r=480r/min P=4.0kw
台
2
自耦式连接，配套吊架
二、细格栅及旋流沉砂池工艺
1
回转孔板式细格栅机
B=500mm b=6mm
N=0.55kw+1.5kw
套
2
1 用1备
2
溜槽
B=0.35m,L=6.0m
台
1
厂家配套
3
栅渣压榨机
Qmax=2.0m³/hN=2.2kW
台
1
厂家配套
4
砂水分离器
Q=18～43m³/hN=0.37kW
台
1
5
活动式栅渣存放箱
L*B*H=1500*800*500
个
1
6
不锈钢渠道闸门
B*H=500*1200mm
台
6
设备自带闸框
7
手电两用启闭机
T=2.Ot N=1.5KW
台
6
与闸门配套
8
钢制旋流沉砂池
φ1830,N=0.75Kw
台
2
1  用 1  备
9
冲洗水箱
A*B=2.0*2.0m H=2.0m
个
1
配套 液位计、浮球阀、 

放空阀门
10
罗茨鼓风机
Q=1.5m³/min,H=34.3Kpa,N=1.5KW
套
2
11
进口消声器
DN125 PN=1.0MPa
个
2
与罗茨鼓风机配套
12
出口消声器
DN125 PN=1.0MPa
个
2
13
双法兰柔性接头
DN125 PN=1.0MPa
个
2
14
安全阀
DN125 PN=1.0MPa
人
2
15
蝶式止回阀
DN150 PN=1.0MPa
个
2
16
双法兰电动蝶阀
DN150,PN=1.0MPa,N=0.12Kw
个
2
17
双法兰柔性接头
DN150 PN=1.0MPa
个
2
18
双法兰手动蝶阀
DN150 PN=1.0MPa
个
2
19
冲洗水泵
Q=1.0m³/h,H=8.0bar,N=0.75KW
台
2
1 用1备
20
双法兰手动蝶阀
DN100 PN=1.0MPa
个
1
21
双法兰手动蝶阀
DN50 PN=1.0MPa
个
10
22
Y 型过滤器
DN50 PN=1.0MPa
个
3
23
双法兰柔性接头
DN50 PN=1.0MPa
个
6
24
止回阀
DN50 PN=1.0MPa
个
3
三、生化池及二沉池工艺
1
双曲面搅拌机
φ2000mm,N=4.0kW
套
2
2
双法兰伸缩器
DN150 排泥管
个
2
3
混合液回流泵
Q=150m³/h,H=2m N=5Kw,变 频
台
4
2用2 备
4
拍门
DN250
个
2
5
管式曝气器
1m*A65,PP，通气量 10m/hm³

m
80
6
电动调节闸板及启闭 机
B*H=500*500mm,N=1.5kW, T=1.0t
套
4
7
非金属链条式刮泥机
B=4m L=17.1m,N=0.55kW
套
2
8
电动旋转式撇渣管
DN200 L=5m,N=0.55kw
套
2
9
回流污泥泵
Q=75m³/h H=4m N=5.5Kw
台
3
仓库备用 1 台
10
剩余污泥泵
Q=6.30m³/h H=6m N=1.5Kw
台
3
仓库备用 1 台
11
双法兰手动蝶阀
DN150
个
2
12
双法兰手动蝶阀
DN150
个
6
13
双法兰伸缩器
DN150
个
2
14
双法兰手动蝶阀
DN300
个
4
15
双法兰伸缩器
DN300
个
4
16
双法兰手动蝶阀
DN200
个
3
17
双法兰伸缩器
DN200
个
3
18
旋启式止回阀
DN150
个
4
19
双法兰伸缩器
DN150
个
4
排泥管
20
双法兰伸缩器
DN100
个
2
空气管
21
双法兰手动蝶阀
DN250
个
4
内回流管
22
双法兰伸缩器
DN250
个
4
23
潜水搅拌机
N=1.5kW
套
2
厌氧池
24
机械搅拌器
N=4.0kW
套
2
储泥池
四、反应沉淀池工艺
1
反应沉淀

一体化设备
B*L*H=7m*3m*4.95m
套
2
厂家配套
2
搅拌器
N=1.5KW
套
2
3
快开式电动刀闸阀
DN150
台
16
厂家配套排泥管
4
双法兰手动蝶阀
DN150
台
16
厂家配套排泥管
五、滤布滤池工艺
1
反洗泵
Q=50.0m/h,H=7.0m,N=2.2KW
台
2
2
旋转驱动电机
N=0.75KW
台
1
3
电动球阀
DN80 N=0.04KW
个
6
4
弹性接头
DN80
个
8
5
出水堰板
L*B=4000*400
块
1
6
滤布转盘及中心管
D=3000
套
1
7
止回阀
DN80
个
2
8
手动一体启闭机
T=2.0t
台
2
9
进水堰板
L*B=3200*400
块
1
10
进水闸门
B*H=1000*800
个
1
11
电动葫芦
N=3.0KW,T=2.0t
台
1
12
超越闸门
σ
700
个
1
六、紫外线消毒渠工艺
1
紫外线消毒模块
Qmax=5910m³/d N=6.4KW
套
2
2
空压机
220v/380v、2.5kw

套
2
3
手电两用启闭机
N=1.5KW
套
3
4
不锈钢闸板铸铁
B*H=700X1400
套
2
双向止水
5
插板闸门
B*H=1000*1400，不锈钢
套
1
配套闸框
七、出水渠工艺
1
巴氏计量槽
b=152mm
套
1
2

下开式调节堰门
800*800mm,N=1.50kw
套
1

双向承压
八、综合设备间工艺
(一)鼓风机房
1
罗茨鼓风机
Q=6m³/min,P=60Kpa,N=15Kw
个
3
2
双法兰限位伸缩节
DN100,PN=1.0MPa
个
3
3
双法兰手动蝶阀
DN100,PN=1.0MPa
个
3
4
双法兰电动蝶阀
DN100,PN=1.0MPa
个
3
5
安全阀
DN100,PN=1.0MPa
个
3
6
出口消音器
DN100,PN=1.0MPa
个
3
7
止回阀
DN100,PN=1.0MPa
个
3
8
离子除臭设备
Q=30000m³/hN=30Kw
个
1
9
卷帘式过滤器
D=1500*2400 N=0.2Kw
个
2
(二)加药间
10
机械隔膜计量泵
Q=154L/h,H=0.5MPa,N=0.18Kw
个
2
11
立式搅拌机
D=350N=0.75Kw
个
1
12
双法兰手动球阀
DN25
个
4
13
Y 型过滤器
DN25
个
2
14
脉冲阻尼器
DN25
个
2
15
背压阀
DN25
个
2
16
流量计
DN25
个
1
17
压力表
DN25
个
1
18
安全阀
DN25
个
2
(三)污泥脱水间
19

气动球阀
DN32 Pn=1.0Kpa N=0.37Kw
台
2
PAM 投加泵
20

超高压压榨机
板框形式  40m²  N=4Kw
台
1
脱水机厂家配套
21

手动球阀
DN40  Pn=1.0KPa
台
2
PAM 投加泵
22

压榨进料泵
10m³/hH=200m N=5.5Kw
台
1
脱水机厂家配套
23

铁盐投加泵
334L/hH=100m N=0.55Kw
台
2
脱水机厂家配套
24

冷干机
0.7m³/min,N=0.63Kw
台
1
脱水机厂家配套
25

铁盐储罐
2m³,01.32m
个
1

脱水机厂家配套
26

仪表储气罐
0.3m³,1.0Mpa
台
1
脱水机厂家配 套
27

反吹储气罐
2.0m³,1.0Mpa
台
1
脱水机厂家配套
28

手动滤布清洗机
40L/min N=3Kw
台
1
脱水机厂家配套
29

石灰吨袋卸料装置
(无尘、防爆)
N=7Kw
台
1
脱水机厂家配套，

配输送机
30

污泥调理罐搅拌器
N=2.2Kw
台
2
脱水机厂家配套
31

叠螺式污泥浓缩机
120-240kgDS/hN=1.8Kw
1
脱水机厂家配套
32

清洗水箱
2.0m³
个
1
脱水机厂家配套
33
空压机
0.95Nm³/min 1.0Mpa N=7.5Kw
台
1
脱水机厂家配套
34
回吹储气罐
10m³,1.0Mpa
台
1
脱水机厂家配套
35
电动单梁悬挂起重机
N=2*0.4Kw Lk=8.0m T=2.0t
台
1
脱水机厂家配套

36
PAM 制备装置
N=0.7Kw
台
1
脱水机厂家配套
37
PAM 投加泵
583L/h，H=70m，N=0.55Kw
台
2
厂家配套，一用一备

38
螺旋输送机
σ 800 L=7.5m N=4Kw
台
1
脱水机厂家配套
39
螺旋输送机
σ 800 L=7.5m N=4Kw
台
1
脱水机厂家配套
40
双法兰手动刀闸阀
DN200，Pn=1.0KPa
个
2
污泥进料泵进泥管
41
止回阀
DN150，Pn=1.0KPa
个
2
污泥进料泵出泥管
42
双法兰气动刀闸阀
DN1500Pn=1.0KPa N=0.37Kw
个
2
污泥进料泵出泥管
43
双法兰手动刀闸阀
DN150，Pn=1.0KPa
个
2
污泥进料泵出泥管
44
双法兰手动刀闸阀
DN200，Pn=1.0KPa
个
1
压榨机进泥泵进泥管

45
双法兰手动刀闸阀
DN150，Pn=2.5KPa
个
1
压榨机进泥泵出泥 管
46
双法兰手动刀闸阀
DN150 Pn=2.5KPa N=0.37Kw
个
1
压榨机出泥管
47
手动球阀
DN25，Pn=1.0KPa
个
4
铁盐投加泵进、出水管
48
气动球阀
DN25 Pn=1.0KPa N=0.37Kw
个
2
铁盐投加泵出水管
49
污泥调理罐
3m³ σ 1.8*2.2m
台
2
脱水机厂家配套
50
铁盐卸料泵
150L/minH=9m，N=0.37Kw
台
1
厂家配套，两叶轮不锈钢
51
手动蝶阀
DN50 Pn=1.0KPa
台
2
地面冲洗进水管
52
污泥进料泵
20m³，H=30m，N=4Kw
台
2
厂家配 套， 一用一备

53
气动球阀
DN100，Pn=1.0Kpa N=0.37Kw
个
1
54
倒流防止器
DN100
Pn=1.0KPa
个
1
厂区设置的一体化污水处理设备的生产设备详见下表。

表2-8   项目污水处理厂主要设备一览表

序号
名称
规格型号
数量
单位
备注
一
格栅
1
污水提升泵
50WQ25-15m³-2.2kw
2
台
2
提升泵提升装置
配套
1
套
配套
3
液位控制
高低液位自控
1
套
配套
4
手动格栅
1000*800mm
1
套
二
一体化污水处理设备
1
一体化污水处理设备主体
Q235 碳钢材质；内部环氧沥青;尺寸:17000mm×3000mm×3000mm
1
套

三
厌氧池(一体化设备内部)
1
组合填料
φ150，聚乙烯材质
1
套
2
填料支架
组合件，环氧树脂防腐
1
套
3
布水器
φ100,PVC
1
套
4
曝气搅拌系统
穿孔管 PVC 材质
1
套
三
缺氧池(一体化设备内部)
1
组合填料
φ150，聚乙烯材质
1
套
2
填料支架
组合件，环氧树脂防腐
1
套
3
布水器
φ100,PVC
1
套
4
曝气搅拌系统
穿孔管 PVC 材质
1
套
四
好氧池(一体化设备内部)
1
组合填料
φ150，聚乙烯材质
1
套
2
填料支架
组合件，环氧树脂防腐
2
套
3
风机
配套
2
台
4
膜片曝气系统
BQ-215-0.3 φ215
服务面积：0.3m2/套，ABS材质
1
套
5
曝气管道
DN80-200
2
套
6
柔性接头
配套
2
个
7
真空压力计
配套
2
只
8
风机安装配件
管道法兰阀门电缆
2
套
9
溢流三角堰
配套，碳钢防腐
2
套
五
高密池(一体化设备内部)
1
导流筒
环氧沥青防腐
1
套
6
三角堰
1500×250mm
1
套
7
污泥回流泵
80WQ40-7-0.75kw
1
台
8
搅拌机
1
台
六
纤维转盘滤池(一体化设备外部)
1
纤维转盘滤池
Q235 碳钢材质；内部环氧沥青；尺寸：2600×2000×2200mm
1
套
七
配套管道及全自动控制系统
1
电控柜
全自动控制系统
2
套
2
管道、阀门、电线电缆等
ABS 管道、PVC 管、电气管线、阀门
2
项
3
人孔
碳钢防腐
配套
个
八
配套在线监测系统
1
COD 在线分析仪
LDW220-COD
2
套
0~1000mg/L
2
氨氮在线分析仪
LDW220-NH3-N
2
套
0~200mg/L
3
总磷在线分析仪
LDW22O-TP
2
套
0~20mg/L
4
总氮在线分析仪
LDW220-TN
2
套
0~20mg/L
5
pH 计
LDPH6000W
2
套
0~14pH
6
电磁流量计
LDEF410W
2
套
DN100
7
数据采集仪
LDAT6600W
2
套

L250mm
8
自动采样器
LDPT780W
2
套
24 个瓶
9、原辅材料及用量

本项目主要原辅材料消耗量详见下表。
表2-9   主要原辅材料消耗量一览表

原辅料名称

年用量t/a

7天储存量

储存方式

储存点

用途

PAC
7.698

147.63kg

PAC储罐

设备间

除磷、提供碳源

（一体化设备）
三水乙酸钠

30.06

576.59kg

乙酸钠储罐

设备间

PAC

108.08

2072.91kg

PAC储药罐

储药间

混凝剂
PAM

0.73

14kg

储药堆

污泥脱水间

絮凝剂

石灰

54.75

1050kg

袋装

污泥脱水间

污泥调理

植物除臭液

0.4

100kg

袋装

储药间

除臭

10、公用工程

（1）给排水

①给水

项目用水主要为职工生活用水、药剂溶解水、滤池反冲洗水、污泥脱水间冲洗水及水质化验用水，项目用水总量为5.65m3/d（2062.25m3/a）。其中，新鲜水用量为1.59m3/d（580.35m3/a）、纯水用量为0.01m3/d（3.65m3/a）、中水回用量为4.05m3/d（1478.25m3/a）。

新鲜水：职工生活用水按30L/人·d计，项目劳动定员15人，则生活用水量为0.45m3/d（164.25m3/a），药剂溶解用水量为1.14m3/d（416.1m3/a），用水为新鲜水，由东昌区市政供水系统提供。

纯水：水质化验用水量约为0.01m3/d（3.65m3/a），用水为纯水，外购纯水。
回用中水：滤池反冲洗用水量约为3.75m3/d（1368.75m3/a），污泥脱水间冲洗用水量约为0.3m3/d（109.5m3/a），用水均由污水厂处理后回用水提供。
②排水

厂区排水采取雨污分流制，雨水经雨水口进入雨水管网，最终排入附近明沟；厂区污水进入污水井，最后进入本项目污水处理系统，处理达标后排入哈尼河。
厂区污水主要为职工生活污水、滤池反冲洗废水、污泥脱水间冲洗废水及污泥脱水装置排水，废水产生量为11.88m3/d（4336.2m3/a）。其中，生活污水产生量按用水量的80%计，为0.36m3/d（131.4m3/a）；滤池反冲水产生量约为3.375m3/d（1231.88m3/a）；污泥脱水间冲洗废水量约为0.24m3/d（87.6m3/a）；污泥脱水装置排水量约为31.47m3/d（11486.55m3/a）。污水处理厂产生的污水全部经本污水处理厂处理，处理后出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级（A）标准，排入哈尼河。
项目水平衡图详见下图。
[image: image19.png]7(x—m):

mjw 4Dyt

C(x,t)= .

2n,/7zDLte




图2-1   项目水平衡图（m3/d）
（2）供电

项目用电由通化市的国网供电公司提供，可满足本项目用电需求。

（3）供热

吉林省热力集团通化市公用事业有限公司、通化恒泰热力有限公司负责项目区域内的热力供应，控制温度5℃-30℃（±3℃），污水处理间、消毒间、储药间室内设计温度15℃，可有效解决污水处理厂冬季运行中菌种驯化和低温运行、防寒保温等方面问题。
11、劳动定员及工作制度

项目污水处理厂劳动定员15人，全年工作365天，实行三班倒工作制，每班工作8小时。

12、平面布置及合理性分析
项目厂区呈长方形，设有2个出入口，出入口均位于北侧，与厂外道路相连。厂区道路设置以方便管理和运输为原则。建筑物采用地上建筑形式，以地下管道相互地沟连通。各建（构）筑物间充分考虑厂区内各种管线布置所需距离。厂内并联运行的处理构筑物之间设有均匀配水装置，各处理构筑物系统间设可切换的连通管渠。污水处理厂的工艺流程和竖向设计充分地形，使得排水通畅、降低能耗。厂区充分利用夏季的主导风向进行自然通风，避开冬季主导风向防止冷风渗透。

整个厂区总平面设计从环境、功能出发，遵循“以人为本”的设计原则，道路交通流线顺畅、建（构）筑物及生产流程布局合理、紧凑、功能分区明确，符合现代化污水处理厂的功能需要。因此，项目平面布置合理。项目污水处理厂平面布置图详见附图。

13、施工计划及工期安排

项目施工工期28个月，从2024年7月～2026年10月，由于沈白高铁通化西站房、客运枢纽-长途客运站、智能停车场-北地下停车场、高铁通化西站商业综合体于2025年10月建成投入使用，为满足沈白高铁站及配套用房污水达标处理的要求，一体化污水处理设备及沈白高铁通化西站房、客运枢纽-长途客运站、智能停车场-北地下停车场、高铁通化西站商业综合体的污水管线工程必须于2025年10月前建成，并投入使用，具体安排如下：
(1)项目准备阶段

2024年7月，项目建议书、可行性研究报告编制及批复；

(2)实施阶段

2024年8月，初步设计、施工图设计；

2024年9月，工程招标；

2024年9月～2026年9月，工程施工；

2026年10月，工程竣工投入使用。
其中，550m3/d的一体化污水处理设备及沈白高铁站和配套构筑物的污水管线工程于2025年10月前建成投入使用，能够满足沈白高铁通化西站的正常运营对污水处理的要求，故项目污水处理站建设的时间安排比较合理。

	工艺流程和产排污环节
	一、施工期工艺流程

1、污水处理厂施工工艺流程

项目污水处理厂及相关建构筑物的施工主要是土建施工，污水处理厂施工期的工艺流程及排污节点图详见下图。


[image: image2.emf]基础工程 主体工程 设备安装 工程运行

噪声、废气、废水、固废


图2-2   项目建设工艺流程及排污节点图

2、管线施工工艺流程

根据区域地形特点，污水管采用重力流，整体排向由南向北，由西向东，最终排至污水处理厂，污水管线采用HDPE双壁波纹管和PE管，接口形式：承插胶圈接口。本次新建给水管管径DN100~300，为供水支管，由现状DN100~300给水管引出，给水管线采用球墨铸铁管，接口形式为承插胶圈。雨水管线采用钢筋混凝土II级管，承插胶圈接口。管线施工采用大开挖施工方式。
1）管线施工工艺流程
项目管线大开挖施工工艺流程见下图。


[image: image3.emf]设计定线 地表剥离 管沟开挖 管道铺设 管道试水 土方回填、场地平整 投入使用

植被破坏、噪声、扬尘、固废

噪声、扬尘、固废 噪声、废气、固废 废水 噪声、扬尘、水土流失


图2-3  管线大开挖施工工艺及产污节点图

2）管线施工事项
（1）钢筋混凝土排水管(承插口)接口形式采用橡胶圈承插连接，柔性接口管道采用的橡胶密封圈应满足《混凝土和钢筋混凝土排水管用橡胶密封圈》(JC/T946-2005)标准要求。钢筋混凝土排水管(雨水联络管)接口形式采用刚性接口，施工时每隔10m设现浇混凝土套管柔性接口。管道基础采用HDPE高密度聚乙烯缠绕结构壁管采用180°中粗砂基础。I级钢筋混凝土承插管(用于雨水口联络管)采用360°混凝土基础，II、Ⅲ级钢筋混凝土承插管采用180°中粗砂基础，当覆土小于0.7米时，采用360°混凝土基础。
（2）管道沟槽的宽度应便于管道铺设和安装，沟槽边坡的最陡设计坡度符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268的有关规定。在管道接口处，应边铺设管道边挖工作坑，接口施工完毕后用砂或砾石回填，夯实。
（3）管沟回填时①回填前应清除沟槽中杂物，并排除积水，不得在有积水情况下回填。②管区的夯实应从沟槽壁两侧同时开始，逐渐向管道靠近，严禁单侧夯实，管顶的夯实应达到要求的密实度，管区回填料的压实度为95%。从管底基础部位开始到管顶以上0.5m，必须用人工回填。0.5m以上部位，可采用机械从管道轴线两侧同时回填，碾压。③管区回填土料应首选原沟槽土料，且必须符合下列要求：

a、不应有超限值的大砾石或石块。
b、不应有大于砾石两倍的石块、不应有冻土、有机杂物和垃圾。
c、允许的回填土料组成应符合砾石、碎石、砂砾、粗砂、中砂、细砂、粉砂的分类标准。
d、在填料中，砂砾和粗砂等的颗粒质量应占总质量的50%以上。
e、管道位于车行道上，修建完管线即修建道路的管段，为避免道路沉降，管道沟槽回填水沉砂至道路结构层以下，否则回填砂至管顶以上0.5m。
二、运行期污水处理工艺流程

（一）污水厂（3000m3/d）污水处理工艺

1、污水厂（3000m3/d）处理工艺流程
[image: image4.png]AziiE K

b iR i
pzwm QLN | ! ;
- E R ] : 5
ckra i ! Lo )
Y I —— o R
: : l . A
—— i P I
POHER et | gt b o | ;
i ] Pl i
| AMO IR X | ! H-
i l HE v 1
- P p—
: b RAEEER
BRI |- - - Asomrx felf .
i ! Lo I
: S o] ERGL
: Dy
: ) -
: e T R
E SR i
EIMMTER foeene s R
!
AR
KEL e P - =R
el 0= SR P 24 oeoenen ML





图2-4   污水厂（3000m3/d）工艺流程及产污节点示意图

2、污水厂工艺简介

本项目污水厂采取的污水处理流程为污水→粗格栅→调节池→细格栅→旋流沉砂池→A²O 生化池→二沉池→反应沉淀池→滤布滤池→紫外消毒渠→出水渠→自然水体。“A2/O”工艺亦称“A-A-O”工艺。
污泥处理流程：二沉池排泥、反应沉淀池→污泥池→污泥脱水间→泥饼外运。
污泥处理采用污泥浓缩+脱水工艺。
1）粗格栅及调节池
（1）功能：

拦截污水中较大的呈悬浮或漂浮状态的固体污染物，以保护后续污水设施的正常运行；调节污水水量和水质，避免后续处理受到负荷冲击。

（2）设计参数：

处理规模：Q=3000m³/d；数量：1座，分2格并联运行。结构形式：钢筋砼结构格栅采用回转式格栅除污机，栅宽：700mm，栅条间隙宽度：20mm，栅前有效水深：1000mm，栅后有效水深：1000mm，调节池有效水深：3.30m。粗格栅，规格：B=700mm，b=20mm，材质：不锈钢，功率：0.75kw。

格栅调节池内壁尺寸：31.6m×8.20m；调节池总容积：2448.684m³

2）细格栅及旋流沉沙池

（1）功能

进一步去除悬浮或漂浮状态的固体污染物、去除污水中比重较大粒径大于0.2mm的无机砂粒，以减轻后续处理构筑物和设备的磨损、堵塞。

（2）设计参数

处理规模：3000m³/d，分两格并联运行。

回转式格栅除污机，栅宽：B=500mm，功率：0.55kW+1.5kW，

格栅倾角：a=60°螺旋输送机，规格：2.0m³/h，功率：2.2kW

不锈钢渠道闸门，规格：B×H=500mm×1200mm，渠道深度：2.05m

旋流沉沙器，功率：0.75kW

3）A²O生化池

（1）功能：

通过生化反应达到去除有机污染物和脱氮除磷目的，是整个污水处理工艺的核心部分。

（2）设计参数：

设计2座二级生化处理池并联运行，好氧区为完全混合形式，前面增加厌氧、缺氧区，设计如下：

每座处理规模：Q=1500m³/d;

A.厌氧区

使回流污泥中微生物在吸收低分子的有机物的同时，将体内的磷充分释放，使好氧池内的好氧微生物能充分吸收超过其生长所需的磷，通过排放富含磷的剩余污泥，达到除磷的目的。

溶解氧控制在0～0.5mg/L，有效容积：216.75m³，单格平面尺寸：L×B=8.5m×5.0m，有效水深：5.1m，水力停留时间：3.46h。

B.缺氧区

回流液在此区域进行反硝化脱氮。缺氧池有效容积：416m³，缺氧池平面尺寸：L×B=10.0m×8.5m，有效水深：5.20m，水力停留时间：6.12h。

C.好氧区

主要完成硝化反应、有机物的降解以及聚磷菌在好氧状态下过度吸磷。好氧池有效容积：403.54m，好氧池平面尺寸：L×B=10.55m×8.5m，有效水深：5.1m，水力停留时间：5.87h。池体采用钢筋混凝土结构，池顶加盖处理，防止臭气溢出。
4）二沉池
（1）功能：

从污水中分离出悬浮物的基本操作工艺过程，它利用悬浮物比水重的特点使悬浮物从水中分离。

（2）主要技术参数：

设2座二沉池并联运行。每座处理规模：Q=1500m³/d；池体为钢筋混凝土结构。设计表面水力负荷约为1.0m³/(m²·h)。池长取21.55m，池体宽度为4米。有效水深为3.0米，沉淀时间3.0h。非金属链条式刮泥机，参数：L=17.10m，B=4m，N=0.55kw。

5）反应沉淀池

采用反应沉淀池一体化设备，沉淀部分采用异向流微涡沉淀池，池中设置高密度复合斜板沉淀设备，材质为乙丙共聚，安装倾角60度，上升流速为1.10mm/s，尺寸为7.00×3.00×3.50m。采用6根穿孔集水槽集水，以保证出水均匀，再汇集到出水渠中。

6）滤布滤池
（1）功能

通过过滤吸附进一步去除COD、BOD5、SS以及氨氮等残留物质，确保出水达标排放。

（2）设计参数

设计规模：Q=3000m³/d，数量：1座，结构形式：半地下式钢砼结构。
工艺净空尺寸：L×B×H=4.60×4.0×3.9m进水SS≤30mg/L；出水SS≤10mg/L；过水通量：5～10m³/(m²·h)。采用纤维转盘成套设备一套(带自动控制及反抽吸系统)，规格：八个2.2m盘片，N=0.75kW。
7）消毒渠
采用紫外线消毒渠。
（1）功能：

对污水进行消毒，减少水中的细菌，达到出水指标。

（2）设计参数

设计规模：3000m³/d，总变化系数：1.97，数量：1座，平面净空尺寸：L×B=11.0m×4.04m，有效水深：1.02m。紫外线消毒设备，规格：系统装机功率6.4kW。

8）出水渠
出水计量，并为在线监测设备取样提供方便。

设计规模：Q=3000m³/d，数量：1座，结构形式：钢筋混凝土结构，工艺净空尺寸：B×L×H=1.40×11.0×1.7m。成品巴氏计量槽（配套超声波液位计），规格：喉道宽b=0.152m，测量流量范围：1.5～111.0L/s
9）污泥池
（1）功能：

储存污泥。

（2）设计参数

设计规模：Q=3000m³/d，每日污泥量约70m³/d（含水率99.3%）。数量：1座，结构形式：钢筋混凝土结构，单格净空尺寸：B×L×H=6×3.9×3.3m，池体有效容积77.22m³。满足14h的储存泥量。

搅拌机，规格：转速8～10rpm，N=0.85kW。液位计，规格：0-10m。泥位计规格，0-40g/L
10）污泥脱水间
（1）功能

对污泥进行脱水处理，使污泥减量并满足后续处置要求。

（2）设计参数

污泥脱水采用叠螺式污泥浓缩机+板框形式的超高压压榨机的二级污泥脱水处理工艺，叠螺式污泥浓缩机+板框形式的超高压压榨机处理后的污泥含水率能够满足不高于60%的要求，处理浓缩剩余污泥量（99.3%含水率）：62.50m³/d，绝干污泥量为0.50tDS/d。

3）污泥出路

污泥经过脱水后运往中节能（通化）环保能源有限公司进行焚烧处理。

11）加药间及鼓风机房

1）功能

风机输送空气至生化池，提供微生物降解有机物所需的氧和采用空气进行搅拌。同时给生化池缺氧区补充碳源，完成生化池反硝化脱氮过程。另一方面给二沉池投加混凝剂帮助沉淀污水中的磷。通过排泥达到除磷的目的。加药间预留乙酸钠投加位置，待实际运行后，根据进水水质和运行情况，确定是否增加乙酸钠投加系统。

2）设计参数

根据平均日流量进行设计，并根据最大日最大时流量校核。设计平均总供气气量：11.458m³/min；需供气压力：60kPa

3）主要设备

1)鼓风机，设备参数：Q=13.12m³/min，H=63.70kPa，N=15kW，配套控制柜风量调节范围：45%～100%，变频调整，每台风机出口配止回阀：DN100，PN1.0Mpa。

电动葫芦，起重量1t，功率1.5kW

离子除臭设备，Q=30000m³/h，N=30kW

12）在线监测间

在线监测间位于综合设备间内，安装1套在线监测系统，监测出口水质水量，监测指标为：流量、pH值、水温、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮（总氮自动监测技术规范发布实施前，按日监测）。

另外，还应安装1套在线监测系统，监测进水口水质水量，监测指标为流量、化学需氧量、氨氮。进水总管自动监测数据须与地方生态环境主管部门污染源自动监控系统平台联网。

13）除臭间
除臭间位于综合设备间内，除臭系统废气来源：格栅、调节池、缺氧池、好氧池、污泥池、污泥脱水设备，风量为30000m3/h，通过离心风机负压引至除臭系统，安装1套离子除臭系统，恶臭气体经离子除臭处理达标后，通过15m烟囱排到大气环境中。

（二）一体化设备（550m³/d）污水处理工艺
高铁站运行时污水量约为514m³/d。需要在本工程厂区内建设一个一体化处理设施，满足高铁站通车污水排放量的要求。污水处理厂建设完工后，污水处理一体化设备不再使用。
1、一体化设备（550m³/d）处理流程

一体化设备的污水处理工艺流程主要是格栅→提升泵房→生化一体化设备→纤维转盘滤池→消毒渠
[image: image5.png]kiR . P
A : W W _g.’ﬂ’ﬁfwﬁ., SNELLE
B E |t : A
| Foo rant |1
: . v 1
Py |- e L
T ;
: 1
Dol s SRR
ST N >
AR
EKEL  meee P —
Rl o0 B Be e ceonees IIZEEL




图2-5   一体化设备（550m3/d）工艺流程及产污节点示意图
2、一体化选型

选一台处理量为550m³/d的一体化设备，Q235碳钢材质；内部环氧沥青，地下式，占地面积为171m²。主要由格栅、提升泵、一体化生化池、纤维转盘滤池、配套在线监测系统组成，一体化处理设备置于厂区西北侧。

一体化污水处理设备的尺寸：17000mm×3000mm×3000mm，一体化设备内部主要含有厌氧池、缺氧池、好氧池和高密池等组件。
（三）污水厂各构筑物去除率

项目污水厂各构筑物去除效率详见下表。

表2-10   项目污水处理厂处理效率表

处理阶段

COD

BOD5
SS

NH3-N

TN

TP

进水水质（mg/L）

280
125
110
28

40
5
粗格栅及调节池

去除率（%）
8
4
12

0
0
0
出水浓度（mg/L）
258

120

97

28

40
5
细格栅及旋流沉砂池
去除率（%）

13

6.7

21

0

0

0

出水浓度（mg/L）

224

112.5

77

28

40

5

生化池及二沉池
去除率（%）

76.8

89.8

81.8

78.6

57.5

40

出水浓度（mg/L）

52

11.5

14

6

17

3

反应沉淀池

去除率（%）
3.8

8.7

25

10

5.9

50

出水浓度（mg/L）
51

10.5

10.5

5.4

16

1.5

滤布滤池
去除率（%）

2

4.8

4.8

7.1

6.3

66.7

出水浓度（mg/L）

50

10

10

5

15

0.5

总去除率（%）

82.1

92

90.9

82.1

62.5

90

出水水质（mg/L）
50
10
10
5
15
0.5
排放标准（mg/L）

50
10
10
5（8）*
15
0.5
注：*表示括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。


	与项目有关的原有环境污染问题
	沈白高铁通化西站房、客运枢纽-长途客运站、智能停车场-北地下停车场、高铁通化西站商业综合体于2025年10月建成投入使用，排水管网均为新建；生态小区一期为规划建设内容；看守所有明渠；长流村无污水处理设施，污水直接排放至附近水体。正和药液东侧现有浆砌片石雨水明渠，宽2.2m，高1.3m，长度454m，处于损毁状态，需要修复。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状

根据2023年吉林省环境状况公报-大气环境-城市环境空气质量：

2023年，全省9个地级及以上城市（以下简称9个城市）环境空气质量平均优良天数比例为92.4%（扣除沙尘异常天气影响），高于全国平均水平5.6个百分点，同比下降1.0个百分点；平均重度及以上污染天数比例为0.6%（扣除沙尘异常天气影响），同比上升0.2个百分点。全省 9 个城市环境空气质量综合指数在 2.56～3.58 之间，全省平均值为 3.21，同比上升 6.3%。
全省空气中6项污染物平均浓度均达到国家二级标准，其中可吸入颗粒物（PM10）年均浓度为41微克/立方米，同比上升7.9%；细颗粒物（PM2.5）年均浓度为22微克/立方米，同比持平；二氧化硫（SO2）年均浓度为14微克/立方米，同比下降12.5%；二氧化氮（NO2）年均浓度为24微克/立方米，同比上升14.3%；一氧化碳（CO）日均值第95百分位平均浓度为1.2毫克/立方米，同比下降14.3%；臭氧（O3）日最大8小时平均第90百分位平均浓度为131微克/立方米，同比上升8.3%。

[image: image1.png]0.09__y| Hi1FE

0.45 0.36
— 1.59 =
K | — 114 _ | BUE
1.14 —=
| 2455 R
0375 _ | BUFE AT
R Ererm—— 3375 Hi5
[ pi A | 35445 |
4.05 - B
K| 0.06 __» | HilkE P
030 0.24
| V5Ye K (Al F 7K ————
p— 47
15K 314
0.01 0.01 0.0

aigk | — | KBRS K > | SLIRERIR > | (AR E




[image: image6.png]S0, NO;  CO-95per 0ss~90per  PMic PMos  RRRBEEH] smaies
WHER (ug/m) C(pg/m)  (mg/m)) (pg/m) C(pg/m) C(pg/m) (%)

k&N 9 29 0.9 132 53 32 89.3 3.58
T 9 23 1.1 139 52 32 91.2 3.53
B 7 24 0.9 150 54 31 87.7 3.54
TR 12 22 1.2 150 46 30 88.8 3.51
B 14 24 1.2 131 41 22 98.1 3.17
Awlm 12 22 1.3 130 58 24 96.7 3.40
WEREH 6 18 0.8 126 45 30 90.1 3.04
Akms 6 15 0.7 124 41 20 96. 4 2.60

EAM 10 17 0.9 13 35 19 99.2 2.56




图3-1   2023年吉林省生态环境状况公报截图

由上图可知，2023年通化市SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为14μg/m3、24μg/m3、41μg/m3、22μg/m3；CO 24小时平均第95百分位数为1.2mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为131μg/m3，区域空气质量现状评价结果见下表。

表3-1    区域空气质量现状评价表

行政

区域

污染物

年评价指标

现状浓度（μg/m3）

标准值（μg/m3）

占标率（%）

通

化

市

SO2
年平均质量浓度

14

60

NO2
年平均质量浓度

24

40

PM10
年平均质量浓度

41

70

PM2.5
年平均质量浓度

22

35

CO

24h平均第95百分位数

1.2mg/m3
4mg/m3
O3
日最大8h平均第90百分位数

131

160

根据上表可知，2023年通化市各项指标均符合《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中年平均二级标准的要求，区域城市环境空气质量达标。

2、地表水环境质量现状

根据地表水环境现状监测结果，各监测断面标准指数均小于1，监测值能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求，尚有一定环境容量，详见地表水专章。
3、声环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，因此，本次评价不进行声环境质量现状监测。

4、地下水

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，编制环评报告表项目原则上不开展地下水环境质量现状调查，建设项目存在地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目厂界外500m范围内没有居民等环境敏感目标，距离污水处理厂最近的村屯为厂区西南侧505m处的前道屯居民，居民饮用水源为市政自来水。厂界外500m范围内没有地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，因此，本次评价未进行地下水环境质量现状监测。

5、土壤

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，编制环境影响评价报告表的项目原则上不开展土壤环境质量现状调查，依据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）本项目为Ⅳ类项目，不做评价。
6、生态环境质量现状

评价区域内由于人类生产活动频繁，现在区域内植被以农作物、荒草为主，土地利用和种植结构相对单一，生态结构简单。部分原生植被已经被破坏，形成了以次生性自然植被（主要表现为：荒草地）和人工植被（主要表现为：耕地）为主的格局。主要乔木为杨树，灌草植被主要为蒿草等，人工植被主要以玉米、大豆为主，经现场勘查，评价区内不涉及国家和省级重点保护野生动植物，也无风景名胜和古树名木，无特殊保护生态敏感目标分布。

动物资源的迁移性较强，随气候、资源条件改变及人为活动影响各类动物的生境将不断发生变化，随着人为活动增加，受干扰频次增多，动物生活空间将随之进行迁移。评价区域农业开发活动较早，且近年来不断发展工业企业，交通运输频繁，受人为开发活动影响，项目区域内及项目边界四周动物资源种类不多，区域内野生动物主要是田鼠、蛙类等；鸟类主要是麻雀、燕子、喜鹊等。在评价区域内未发现国家及省市级重点保护的濒危、稀有动植物及受保护的野生动植物种群。


	环境

保护

目标
	项目环境保护目标详见下表，环境保护目标分布图详见附图。
表3-2   主要环境保护目标一览表
项目
环境要素
名称
坐标

规模
方位
距离
功能

保护级别
污水管网
环境空气

声环境

（管线两侧200m）

长流村居民
/
6户

南侧
60m

居住

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准
长流村居民

/
136户
北侧

172m
居住

污水处理厂
环境空气（厂界外500m）

/

/
/

/

/

/
/
声环境

（厂界外50m）
/
/
/
/
/
/
/
地表水
哈尼河
北侧
55m
工业用水、农业用水区
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准
浑江

东南侧

3669

地下水

（厂界外500m）
/
/
《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准
生态环境
项目占地范围内农田生态系统
注：项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。

	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气

项目污水处理厂有组织恶臭气体排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2恶臭污染物排放标准，详见下表。

表3-3   项目有组织恶臭污染物排放标准

序号

控制项目

恶臭污染物排放标准
标准来源

排气筒高度

排放量kg/h

1

氨

15

4.9

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2恶臭污染物排放标准
2

硫化氢

15

0.33

3

臭气浓度（无量纲）

15

2000

项目无组织恶臭气体排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）中表5厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度值中二级标准，详见下表。

表3-4   项目无组织恶臭污染物排放标准
污染物

氨

硫化氢

臭气浓度（无量纲）

标准来源
浓度限值（mg/m3）

1.5

0.06

＜20

《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）中表5二级排放限值
2、噪声

（1）施工期

施工期采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的排放标准，详见下表。

表3-5   建筑施工场界环境噪声排放标准
昼间dB（A）

夜间dB（A）

70

55

（2）营运期

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中“7.2乡村声环境功能的确定”：村庄原则上执行1类声环境功能区要求，工业活动较多的村庄以及有交通干线经过的村庄（指执行4类声环境功能区要求以外的地区）可局部或全部执行2类声环境功能区要求；集镇执行2类声功能区要求。
本项目位于东昌区长流村，属于乡村区域，同时，项目区域周边有交通干线沈白高铁经过，因此，4类声环境功能区要求以外的地区执行2类声环境功能区要求。
综上所述，项目所在区域声环境功能区为2类区，项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求。标准限值详见下表。

表3-6   工业企业厂界环境噪声排放标准

类别

标准值dB（A）

标准来源

昼间

夜间

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

2类

60
50
3、废水

考虑乡镇的发展方向及污水水质的不确定性，结合设计文件，本项目运营期出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）中一级A排放标准，详见下表。

表3-7   城镇污水处理厂污染物排放标准（表1）

监测项目

单位

一级A标准值

pH

无量纲

6-9

悬浮物

mg/L

10

COD

mg/L

50

BOD5
mg/L

10

氨氮

mg/L

5（8）

总磷

mg/L

0.5

总氮

mg/L

15

色度

mg/L

30

备注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

4、固体废物

根据《关于污（废）水处理设施产生污泥危险特性鉴别有关意见的函》（环境保护部环函[2010]129号）文件，“单纯用于处理城镇生活污水的公共污水处理厂，其产生的污泥通常情况下不具有危险特性，可作为一般固体废物管理”。本项目污水处理厂处理抚民镇生活污水，因此，污泥按一般固体废物管理，污泥贮存执行《一般工业固体废物贮存、堆置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单，污泥排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中要求。

一般固废贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相应要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定。


	总量

控制

指标
	根据项目的排污特点及“十四五”总量控制规划，项目属于环境治理项目，冬季采暖采用市政供热系统集中供热；项目为城镇污水处理工程，解决沈白高铁通化西站及其周边区域的污水未经处理直接排放的问题，改善水环境质量，削减污染负荷。

根据吉林省生态环境厅发布的《关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的复函》，按照行业排污绩效，将建设项目污染物排放总量分为重点行业排放管理、一般行业排放管理和其他行业排放管理三类管理方式。

实施总量审核管理的主要污染物包括：大气主要污染物是指挥发性有机物（VOCs)、氮氧化物（NOx）、二氧化硫（SO2）、烟尘，水主要污染物是指化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）。

本项目属于复函中的重点行业外、含有《排污许可证申请与核发技术规范-水处理（试行）》（HJ978-2018）确定的废水主要排放口涉及新增污染物排放的建设项目，执行一般行业主要污染物总量审核管理。一般行业建设项目应按照《环境影响评价技术导则污染源源强核算技术指南》或《排污许可证申请与核发技术规范》测算新增污染物排放量，无需编制削减替代方案和提供减量替代污染源。在环评审批过程中，仅对测算的新增排放量进行审核。在新增污染物排放事中事后管理中，将其纳入排污许可证进行监管。

根据本项目工程分析及源强核算结果，项目不产生氮氧化物（NOx）、二氧化硫（SO2）、烟尘废气；废水污染物化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）新增排放量分别为64.788t/a、6.479t/a。



四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	4.1施工期环境保护措施
4.1.1施工期地表水环境保护措施
1、污水处理厂施工地表水环境保护措施
施工场地冲洗废水及混凝土养护等施工废水经沉淀处理后，上清液回用于道路及施工场洒水抑尘，不外排；施工机械和车辆应到附近专门车辆清洗点或修理点进行清洗、修理和保养，严禁在施工现场进行清洗、维修，因此，无施工机械及运输车辆养护冲洗含油废水产生；同时在施工过程中，采取措施加强环境管理。

施工人员产生的生活污水排入临时防渗旱厕内，定期清抽外运堆肥处理，

2、管线工程施工地表水环境保护措施
管线工程施工产生的废水为管道密封性试验废水，试验为清洁水注入管道，试验一定时间后排出管道，排出管道废水为清洁废水，废水产生量较小，集中收集后用于洒水抑尘。

4.1.2施工期环境空气保护措施

1、污水处理厂施工环境空气保护措施
（1）扬尘

项目污水处理厂施工过程中扬尘主要来源于土石方工程、施工材料运输，并以土石方阶段影响最为突出，本环评建议施工场地合理设置设备和材料的堆放点，每天定期洒水，禁止大风天施工，设置防尘网，同时避免起尘原材料的露天堆放等措施来减缓施工扬尘影响；距离项目污水处理厂最近的环境敏感点为西南侧505m的前道屯居民，项目厂界外500m范围内没有环境敏感目标。为减少施工扬尘对环境空气的影响，应加强采取减缓及防治措施，具体措施如下：

①根据《吉林省落实大气污染防治行动计划实施细则的通知》，各类建筑等工程要实施绿色施工，工程施工现场应全封闭设置围挡，围挡高度不小于2.5m，围挡材料可采用彩色、定型钢板，砼砌块等墙体，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化，各种堆料应封闭储存或建设防风设施。

②施工场地每天定期洒水，防止浮尘，禁止大风天施工；

③施工场地内运输通道及时清扫、冲洗，以减少汽车行驶形成扬尘；

④运输车辆进入施工场地应低速行驶或限速行驶，减少产尘量；

⑤所有来往施工场地的起尘物料均应用帆布覆盖，严禁沿路遗洒；

⑥避免起尘原材料的露天堆放；采取合理设置设备和材料的堆放点、建筑材料设立临时仓库、封闭施工场地，以减轻对附近环境空气的影响。

⑦施工过程中应采用商品砼和水泥预制件，尽量少用干水泥；

⑧在工地建筑结构脚手架外侧设置有效的抑尘防尘网或防尘布，以降低扬尘对周围环境及居民区等影响。

（2）汽车尾气

施工过程中将会有工程及运输车辆来往于施工现场，主要有运输卡车、挖掘机、推土机等。建议尽量选用低能耗、低污染排放的施工机械、车辆，选用质量高、对大气环境影响小的乙醇汽油，加强机械、车辆的管理和维修，尽量减少因机械、车辆状况不佳造成空气污染的情况。

2、管线工程施工环境空气保护措施
（1）扬尘
由于管线敷设周围分布有居民等环境敏感点，为减少施工挖填土方的扬尘对其产生的影响，管道施工应采取分段挖掘、下管、分段回填等措施，缩短对周围环境的影响时间和降低影响程度。在施工现场周边按规定设置围栏，并且工程中合理确定施工时间，禁止大风天施工，挖方土及时回填，弃土及时外运，运输过程加盖苫布，减少对管线两侧附近居民敏感点的影响。

（2）热熔废气

项目管线工程管件组接施工过程中，将产生一定量的热熔废气，产生量较小，属于无组织排放，经空气稀释后对周围环境空气质量影响较小。

4.1.3施工期声环境保护措施
据调查，本工程施工常用的机械设备及作业时的声级范围详见下表。

表4-1   常用施工机械设备噪声一览表

序号

机械类型

声源特点

Lmax[dB（A）]（监测点与设备距离1m）

备注

1

推土机

流动不稳态源

76

污水处理厂及管线施工设备

2

挖掘机

不稳态源

82

3

运输车辆

流动不稳态源

85

4

钢筋切割机

不稳态源

88

污水处理厂施工设备

5

电锯

固定不稳态源

81

6

插入式振捣器

不稳态源

88

由上表可以看出，施工现场机械设备噪声很高，在实际施工过程中，往往各种机械同时工作，各种噪声源辐射相互叠加，噪声级会更高，辐射面也会更大。

1、污水处理厂施工声环境保护措施
施工设备选型时，在满足施工需要的前提下，尽可能选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备；并避免长时间使用高噪声设备，加强施工机械的维护保养；设置不低于2.5m高的声屏障；加强对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械设备，合理安排施工时间，禁止夜间运输材料以减少对沿线敏感点的影响。
2、管线工程施工声环境保护措施
加强管线施工设备的消声减震及防护措施，并对施工机械和车辆进行维护保养，另外合理安排施工时间，管线施工在环境敏感点附近时，禁止夜间施工，合理制订施工计划和施工平面布局，尽量选择对噪声不敏感的地方作为高噪声设备的施工现场，有必要时可建立临时声屏障，最大限度的降低施工噪声影响。

4.1.4施工期固体废物处置

1、污水处理厂施工固体废物

污水处理厂项目施工过程会产生建筑垃圾，对建筑垃圾中可利用的部分进行回收利用或外售，剩余部分由建设单位运至指定的建筑垃圾填埋场处理；各池体余土用于污水处理厂的厂区土地平整，剩余部分余土可用于市政基础设施建设，通化高铁西客站工程动土工程较多，完全可以消纳本项目产生的余土；施工人员生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处置。

2、管线工程施工固体废物

管线工程施工过程将产生一定量的废弃管材，全部集中收集外卖废品回收站处理；管道施工挖方大于填方，会产生部分余土，用于市政基础设施建设；管线施工过程临时占地主要是基础设施建设用地，用地现状为现有及规划道路和荒地，管线施工产生一定量的建筑垃圾，由建设单位运至指定的建筑垃圾填埋场处理，禁止随意堆放，避免产生二次污染。
4.1.5生态环境保护措施

1、生态减缓措施

②施工前对临时占地部分进行表土剥离、单独堆放，妥善保存。施工结束后对除永久建筑物外区域采取表土回覆；管线工程分段施工，剥离的表土临时堆放在管线沟一侧，采取临时苫盖防护，管线敷设完成后对沟槽回填区域进行表土回覆；污水处理厂施工剥离的表土在永久占地内单独存放，采取编织袋土拦挡与密目网苫盖防护，施工结束后，对厂区内绿化区域进行表土回覆。

③管线工程实施分段施工，要及时夯实回填土，表层土集中堆放在沿线指定区域，该区域下方用苫布铺底，表土上方及时苫布进行苫盖，待施工完毕后及时回填，恢复原有使用功能，减少风蚀强度，尽量减少施工期水土流失。

④对于污水处理厂永久占地，在建成后，需要对厂区四周及道路两侧进行绿化，以减轻本项目对区域内生态环境的影响。

⑤加强施工现场管理，严格控制施工作业地带范围，使施工作业场地造成的植被破坏和土壤表层破坏的面积降至最低，防止风力侵蚀加重。

2、生态恢复措施

项目临时占地将土地复垦、表土剥离费等相关费用足额纳入项目工程概算，并按照实际占地情况及相关规定要求，做好占地经济补偿、表土剥离等工作。剥离表层土壤并妥善存放，用于土壤改良；施工时，应当避免损坏周边耕地的耕作层；施工结束后，及时恢复临时占用的土地，并加强穿越耕地的检修道路两侧绿化，防治黑土耕地水土流失。加强黑土地保护。

3、水土保持措施

在施工过程中必须严格按设计要求进行施工，采取防护措施，将使因施工造成的局部水土流失降至最低程度，具体措施如下：

①污水处理厂各池体施工中，要严格按设计施工，减少基础的开挖量，使弃土量减少，并将挖出的土方集中堆放，以减少对附近植被的覆盖，保护局部植被的生长。污水处理厂进水管线分段施工，挖方及时回填，避免弃土随意堆放，造成局部水土流失。

②污水处理厂及污水厂进水管线施工时，临时占地应将0－30cm的表层土单独堆存，回填时仍恢复地表土质，减少植被损失，缩短演替进程。

③合理安排施工时间及工序，应尽量避开大风天气和雨季，并尽快进行土方回填，及时处置弃土，将土壤的风蚀、水蚀影响降至最低程度。
4、表土剥离保护措施
给水及排水管线工程产生的挖土按项目设计功能和地质地貌情况在高铁建设区域内合理平衡，不设工程弃土场；施工场区阶梯段或沟河边等处要采取护坡、挡土墙、框格和绿化等防护措施，稳定坡地防治水土流失。管线施工和临时占地产生的剥离表土，单独堆放妥善保存，管线敷设完成后对沟槽回填区域进行表土回覆，恢复原使用地功能、地貌和地表。


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	4.2营运期环境影响和保护措施
4.2.1地表水环境影响分析
本项目位于吉林省通化市东昌区长流村，东昌区长流村没有单独的污水和雨水管道系统，居民的生活污水随处倾倒，污水随雨水通过管道排入河流，有的采用地面径流的形式流入河流。生活污水及工业污水不经处理直接排入排水明沟或附近水体，影响下游水质。有些生活污水随处乱泼，给生活环境造成严重污染，卫生环境差。

本项目为乡镇废水治理工程，属于环保工程，本项目的建设能够提高区域的废水收集率，收集后的废水经本污水处理厂处理后，废水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A类标准要求，最终排入受纳水体。污水处理厂进水口和出水口，按照要求安装在线监测系统，并与环保部门联网上传运行数据。 

本项目建成后改变了乡镇污水散排、直排现象，能够改善当地水质，对以后整个通化市东昌区的发展和区域水环境的改善起到积极的作用。详见地表水专章。
本项目在办理环评手续期间同时进行了本项目污水入河排污口设置论证，在取得入河排污口设置行政许可后方可运营内容。
4.2.2大气环境影响分析

项目冬季采暖采用市政集中供热系统提供，项目厂区不需设置采暖设施，项目废气主要为污水处理厂运行过程中产生的恶臭气体。

1、废气产排污情况及治理措施
根据项目污水处理工艺，项目建成后恶臭气体主要为格栅、调节池、生化池及污泥脱水间产生的恶臭气体。臭气主要成分是氨、硫化氢（均系我国《恶臭污染物排放标准》所涉及污染物），主要来自腐化污水和污泥。臭气浓度随季节温度变化而变化，夏季温度高，微生物活跃，臭气浓度相对较大；而冬季气温低，臭气浓度相对较低。臭气浓度随扩散距离的增大而衰减。

恶臭本身不一定具有毒性，但会使人产生不快感觉，长期遭受恶臭污染，会影响居民的生活，降低工作效率，严重时会使人恶心、呕吐，甚至会诱发某些疾病。在国际上，通常根据嗅觉判别标准，将臭气强度划分为6级，详见下表。

表4-2   臭气强度分级表

强度等级

嗅觉判别标准

0

无臭

1

勉强可以感到轻微臭味

2

容易感到轻微臭味

3

明显感到臭味

4

强烈臭味

5

无法忍受的强烈臭味

城市污水污泥处理过程中产生的臭味大致有鱼腥臭、氨臭、腐肉臭、腐蛋臭、腐甘蓝臭、粪臭以及某些生产废水的特殊臭味。国外研究出七种主要与污水处理厂有关的恶臭物质的浓度与臭气强度之间的关系，详见下表。

表4-3   恶臭物质浓度(ppm)与臭气强度的关系

臭气强度

氨

硫醇

硫化氢

甲基硫

二甲硫

三甲胺

乙醛

1

0.1

0.0001

0.0005

0.0001

0.0003

0.0001

0.002

2

0.5

0.0007

0.006

0.002

0.003

0.001

0.01

2.5

1.0

0.002

0.02

0.01

0.009

0.005

0.05

3

2.0

0.004

0.06

0.05

0.03

0.02

0.1

3.5

5.0

0.01

0.2

0.2

0.1

0.07

0.5

4

10.0

0.03

0.7

0.8

0.3

0.2

1.0

5

40.0

0.2

8.0

2.0

3.0

3.0

10.0

臭气特征

刺激臭

刺激臭

臭蛋味

刺激臭

刺激臭

臭鱼味

刺激臭

根据《污水处理厂恶臭防治对策及环境影响评价的研究》（薛松，和慧，邓莉蕊，孙晶晶）的数据资料，根据污水处理厂各构筑物占地面积估算污水处理厂的氨和硫化氢源强，详见下表。

表4-4   污水处理构筑物单位面积恶臭污染物排放源强

项目

NH3源强（mg/(m2•s)）

H2S源强（mg/(m2•s)）

粗格栅及提升泵房

0.3

2.39×10-3
细格栅及沉砂池

0.2

2.21×10-3
调节池

0.12

1.82×10-3
反应沉淀池

0.05

0.83×10-3
水解酸化池

0.18

1.28×10-3
生化反应池

0.021

0.51×10-3
污泥池

0.10

1.52×10-3
污泥脱水机房

0.10

1.52×10-3
一体化处理设备
0.2
2.21×10-3
根据污水处理工艺设计，污水处理厂可能产生恶臭影响的各构筑物特征详见下表。

表4-5   工程污水处理厂产生恶臭气体各构筑物一览表

序号

构筑物名称

构筑物特征

结构形式

尺寸（m）
1

格栅间

室内、地下
封闭

8.1×2.9×8.45
2

调节池
室内、地下
封闭

31.6×8.2×9.45
3

细格栅池
室内、地下
封闭

10.8×3×2.1

4

生化池
室内、地下
封闭
27.6×8.5×6
5

污泥池

室内、地下

封闭
8.5×2.5×4.3
6

污泥脱水间
室内、地上

封闭
8.5×2.5
7

一体化处理设备
室内、地下

封闭

48.7×4.9×4.5

根据上表分析，并结合污水处理厂平面布置图、工艺流程，确定本污水处理厂恶臭气排放源主要为格栅间、调节池、沉砂池、生化池、二沉池、转盘滤池、污泥池及污泥脱水间等。

污水处理厂格栅间、调节池、沉砂池、生化池、二沉池、转盘滤池、污泥池及污泥脱水间的恶臭污染物排放为有组织排放源，确定近期各建（构）筑物有组织恶臭物质产生源强及产生情况详见下表。

表4-6  本项目恶臭污染物产生源强一览表

主要构筑物

NH3源强（mg/(m2•s)）

H2S源强（mg/(m2•s)）

建筑面积（m2）

NH3产生速率kg/h
NH3产生量t/a
H2S产生速率kg/h
H2S产生量t/a
格栅间
0.3

2.39×10-3
23.49

0.0254
0.2222
0.0002
0.0018
调节池
0.12

1.82×10-3
259.12
0.1119
0.9806
0.0017
0.0149

细格栅池
0.2

2.21×10-3
39.84

0.0287
0.2513
0.0003
0.0028

生化池
0.021

0.51×10-3
234.6

0.0177
0.1554
0.0004
0.0038

污泥池

0.10

1.52×10-3
21.25

0.0077
0.067
0.0001
0.001

污泥脱水间
0.10

1.52×10-3
21.25

0.0077
0.067
0.0001
0.001

合计

599.55
0.1991
1.7435
0.0028
0.0253
一体化处理设备

0.021
0.51×10-3
238.63

0.018

0.158

0.0004

0.004

除臭间位于综合设备间内，建筑面积25m2，除臭系统废气来源：格栅、调节池、生化池、污泥池、污泥脱水设备，风量为10000m3/h，通过离心风机负压引至除臭系统，经离子除臭处理达标后，通过15m高排气筒排到大气环境中。
项目污水预处理工段及污泥贮池位于地下式钢筋混凝土结构内采用集气罩收集，输气管+离心风机直接送至除臭间，污水生化处理和污泥脱水均位于封闭的厂房内，车间分别设置集气罩收集，输气管+离心风机送至除臭间进行除臭处理，集气效率能够达到95%。
由上表可知，项目恶臭气体NH3产生速率为0.1991kg/h、产生量为1.7435t/a，H2S产生速率为0.0028kg/h、产生量为0.0253t/a。

①有组织恶臭气体

项目污水处理池、污泥池及污泥脱水间均密闭，恶臭气体经离心风机负压引至除臭系统，集气效率为95%，经离子除臭后经15m高排气筒有组织排放。有组织恶臭气体产生及排放情况详见下表。
表4-7   项目有组织恶臭污染物产生及排放情况一览表
污染物

产生情况

治理措施及效率
排放情况

排气筒高度/内径m

排放标准kg/h
达标情况

产生速率kg/h

产生量t/a

排放速率kg/h

排放量t/a

NH3
0.1991

1.7435
负压收集，离子除臭，净化效率达≥85%
0.0284

0.248

15m/

0.3m

4.9

达标

H2S

0.0028
0.0253

0.0004
0.0036

0.33

达标

由于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）中未规定污染物有组织排放标准，本项目有组织恶臭气体参照执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2的排放标准值，项目有组织恶臭气体经离子除臭系统除臭后，恶臭污染物排放量可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2恶臭污染物排放标准要求，由15m高排气筒排放，对周边大气环境影响较小。

②无组织恶臭气体
恶臭气体经密闭负压集气后，仍有5%恶臭气体无组织排放，项目无组织恶臭气体排放情况详见下表。
表4-8   车间无组织恶臭污染物产生及排放情况一览表

污染物

产生情况

治理措施及效率
排放情况
产生速率kg/h

产生量t/a

排放速率kg/h
排放量t/a

NH3
0.01
0.0872

喷洒植物提取液除臭剂，去除效率60%
0.004
0.0349
H2S

0.0001
0.0013

0.00004
0.0005
表4-9   一体化设备间恶臭污染物产生及排放情况一览表

污染物

产生情况

治理措施及效率
排放情况
产生速率kg/h

产生量t/a

排放速率kg/h
排放量t/a

NH3
0.018
0.158

喷洒植物提取液除臭剂，去除效率60%
0.007
0.0632
H2S

0.0004
0.004

0.00002
0.0016
采用估算模式AERSCREEN估算，厂界无组织排放监控点氨、硫化氢浓度可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）中表5厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度值中二级标准要求，对周边大气环境影响较小。
2、污染治理措施及可行性分析
污水处理产生异味的处理池要采取封闭防异味外溢和除臭微生物与水中的恶臭物质发生吸附、凝聚及生物转化降解等“全过程除臭”治理措施，具体防治措施如下：
①有组织恶臭气体防治措施
考虑到格栅间、调节池、生化池、沉淀池、转盘滤池、污泥池及污泥脱水间等面积较小，采取封闭措施，微负压系统收集恶臭污染物，项目污水预处理工段及污泥贮池位于地下式钢筋混凝土结构内采用集气罩收集，输气管+离心风机直接送至除臭间，污水生化处理和污泥脱水均位于封闭的车间内，车间分别设置集气罩收集，输气管+离心风机送至除臭间，除臭间收集后的臭气污染物采用离子除臭工艺，除臭系统去除效率达85%以上，经除臭后氨、硫化氢有组织排放量满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中的二级标准，恶臭气体经1根15m高排气筒排放。
措施可行性分析：
通过离子发生装置，将空气中的氧分子分解成带有正电或负电的正负氧离子，利用其较强的活性，在与恶臭气体分子接触中，打开恶臭气体分子的化学链，生成水和氧化物。借助通风管路系统向散发恶臭气体和臭气的空间送入可控浓度的正负氧离子空气，在极短的时间内与气体污染物分子发生反应，有效地遏制气体污染物的扩散和降低室内气体污染物的浓度。

a、技术原理

[image: image7.png]EamEFR

220vis0Hz




图4-1   离子除臭工艺技术原理图

离子除臭工作原理是离子发生器发射出高能正、负离子，它可以与空气当中的有机挥发性气体分子（VOC）接触，打开VOC分子化学键，分解成二氧化碳和水；对硫化氢、氨同样具有分解作用；离子发生器发射离子与空气中尘埃粒子及固体颗粒碰撞，使颗粒电荷产生聚合作用，形成较大颗粒靠自身重力沉降下来，达到净化目的；发射离子还可以与室内静电、异味等相互发生作用，同时有效地破坏空气中细菌生存的环境，降低室内细菌浓度，并将其完全消除。

空气里的氧分子（O2）带有轻微的磁性，生物氧空气净化器产生一个能场，在产生能场的过程中不会产生（UV）紫外线。当空气通过能场时，能就被氧分子吸收，当氧分子吸收能时，它们的磁性就变得更强，使氧分子成束状，外形似一串葡萄。我们简称为“氧束”。

这些“氧束”由多达约一百万个氧分子组成，因此，这些氧束比一般的氧分子更为活跃。这些氧束在空气中循环运动，提高氧气的氧化能力，驱散香烟的烟味、尼古丁、尘粒、细菌、气味（氨、甲硫醇、甲硫醚等）、化学气体。污染物与这些氧束碰撞和相互作用时被中和，可氧化的气味和化学气体，比如一氧化碳、硫化氢、苯、甲醛、酚和甲烷就很快地被这些氧束的作用和氧化过程有效地从空气中去掉，污染物一般可在数分钟内被消除。

b、工艺流程

离子除臭系统主要由气体收集系统、活性氧离子除臭设备、电控装置、排放装置等组成。
[image: image8.png]T
ANgRIZERE





图4-2  离子除臭工艺流程示意图
c、设备组成

活性氧离子除臭设备主要设备外壳、初效过滤器、中效过滤器、活性氧离子发生器、终效过滤器、离心风机、控制装置等组成。

[image: image9.emf] 

           


图4-3   离子除臭设备结构示意图

d、除臭效果

采取封闭措施，微负压系统收集恶臭污染物，收集后的臭气污染物采用等离子体法除臭，除臭系统去除效率达85%以上，经除臭净化后氨、硫化氢有组织排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中的二级标准，恶臭污染物经净化达标后经1根15m高排气筒排放，对周围环境质量影响较小。

综上，有组恶臭气体防治措施可行。
②无组织恶臭治理措施
项目采用植物液喷淋除臭装置雾化除臭机去除无组织恶臭气体，采用天然植物提取液经调配后加工而成的除臭液作为除臭场所的主要空气净化剂。全自动雾化除臭系统设计为两种使用方式，既可固定使用，也可换轮行走，雾化箱体采用钢材料，内部采用集成式雾化组件，并配有无水保护装置，所产生的雾粒直径只有1-5μm，颗粒均匀。雾化工作时无机械振动、无噪声干扰、无污染，雾化效率高、故障率低、与高压喷雾喷淋除臭设备的喷雾10μm以上颗粒相比，雾化颗粒更细小，不会形成水滴，技术核心是以天然植物提取液为控制及消除异味的工作液，使异味分子迅速分解成无毒，无味分子，从而达到消除异味的目的。利用天然植物提取液消除异味其实是一种早已被人们广泛使用的，安全有效的方法。有机污染物和恶臭的去除率为60%~98%，从源头上控制了恶臭气体的产生，只有少量的恶臭气体以无组织形式排放，目前该除臭工艺已经广泛运行，措施可行。
3、项目大气污染物排放量核算结果

表4-10   大气污染物有组织排放量核算表

序号

排放口编号

污染物

核算排放浓度（mg/m3）

核算排放速率（kg/h）

核算年排放量（t/a）

主要排放口

/

/

/

/

/

/

一般排放口

1

DA001排气筒
氨
0.95

0.0284

0.248

硫化氢
0.013

0.0004
0.0036

一般排放口合计

氨
0.248
硫化氢
0.0036
有组织排放总计

有组织排放总计

颗粒物

0.248
二氧化硫

0.0036
表4-11    大气污染物无组织排放量核算表

序号

排放源
污染物

主要污染防治措施

国家或地方污染物排放标准

年排放量（t/a）

标准名称

浓度限值（mg/m3）

1

3000m3/d车间运行
氨
喷洒植物提取液除臭剂
《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）
1.5
0.0349
硫化氢

0.06
0.0005
一体化设备运行

氨

1.5

0.0632

硫化氢

0.06

0.0016

无组织排放合计

氨
0.0981
硫化氢
0.0021
4、项目排放口情况

表4-12   项目排放口基本情况一览表

名称及编号

类型

排气筒底部中心坐标

排气筒底部海拔高度m

排气筒高度m

排气筒出口内径m

烟气温度℃

经度

纬度

恶臭气体排放口P1

点源

126.3793

42.5139

370.632

15

0.3

25
5、非正常工况

本项目非正常工况主要为除臭系统出现故障，故障频次为1次/年（每次1小时），非正常工况下，按除臭系统完全失效的情况分析。项目非正常工况下恶臭气体排放情况见下表。

表4-13   项目恶臭气体非正常排放情况一览表

序号

污染源

非正常排放原因

单次持续时间

频次

污染物

排放速率（kg/h）

应对措施

1

格栅、生化池、污泥间等

废气治理设施故障

1h

1次/年

氨
0.1991

立即组织工作人员对设备进行检查与维修，并在检修过后总结设备非正常工作原因，防止此类事件再次发生。

硫化氢
0.0028
2
一体化设备
氨

0.018

硫化氢

0.0004

6、监测计划

根据《排污许可证申请与核发技术规范-水处理（试行）》（HJ978-2018）废气排放监测要求，项目无组织废气监测计划详见下表。

表4-14   项目废气排放监测指标及最低监测频次
排放方式
监测点位

监测指标

监测频次

无组织
厂界

氨、硫化氢、臭气浓度

1次/半年

有组织
除臭装置排气筒
氨、硫化氢、臭气浓度

1次/半年

7、大气环境影响分析

项目废气主要为污水处理厂运行中产生的恶臭气体，主要成分为H2S、NH3和臭气浓度。本项目采用有效的除臭技术，从源头控制恶臭气体的产生，恶臭气体排放量较小，项目产生的恶臭气体经密闭负压收集后，经离子除臭系统处理后，恶臭污染物排放速率可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2恶臭污染物排放标准要求，经1根15m高排气筒排放；另有少部分恶臭气体无组织排放，经喷洒植物除臭剂并经空气稀释扩散后，厂界无组织排放监控点氨、硫化氢浓度可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）中表5厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度值中二级标准要求，对周边大气环境影响较小。因此，项目大气环境影响可接受。

4.2.3声环境影响分析

1、噪声源强

项目主要噪声来源为罗茨鼓风机、搅拌机、压滤机、空压机、各种水泵和风机等产生噪声的工段等，其声压值为80~90dB（A）之间，详见下表。

表4-15   项目设备噪声一览表               单位：dB（A）
设备名称

噪声源强

数量（台）

叠加后源强

治理措施

位置

声源特征
治理后噪声

格栅除污机

80

1
80

隔声、减震

综合设备用房
连续、稳定
50

潜水排污泵

80

4（2用2备）

83

隔声、减震

连续、稳定
53

除污机
80

4（2用2备）

80

隔声、减震

连续、稳定
50

鼓风机
90

2（1用1备）

90

隔声、减震

连续、稳定
60

搅拌机

80

2

83

隔声、减震

连续、稳定
53

罗茨风机

90

2

93

隔声、减震

连续、稳定
63

产水泵

85

2

88

隔声、减震

连续、稳定
58

反洗泵

85

2

88

隔声、减震

连续、稳定
58

清洗泵

85

2

88

隔声、减震

连续、稳定
58

鼓风机
90

2（1用1备）

93

隔声、减震

连续、稳定
63

2、点声源预测点

为便于比较噪声水平变化情况，影响预测的各受声点为厂界外1m处。

3、预测模式

（1）预测模式

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式，采用预测模式如下：

①室内源等效室外源计算公式

本次按照声源所在室内声场为近似扩散声场计算：


[image: image10.wmf]）

（

6

TL

L

L

1

p

2

p

+

-

=


式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；

TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。

②室外声源计算公式


[image: image11.wmf]）

（

）

（

）

（

0

0

p

p

r

r

lg

20

r

L

r

L

-

=


式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB；

Lp（r0）——参考位置r0处的声压级，dB；

r——预测点距声源的距离；

r0——参考位置距声源的距离。

③由建设项目自身声源在预测点产生的声级


[image: image12.wmf]）

（

Ai

L

1

.

0

i

i

eqg

10

t

T

1

lg

10

L

å

=


式中：Leqg——噪声贡献值，dB；

T——预测计算的时间段，s；

ti——i声源在T时段内的运行时间，s；

LAi——i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB。

④多声源在某一点的影响叠加公式


[image: image13.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

=

å

=

N

i

1

L

1

.

0

p

pi

10

lg

10

L


式中：Lp——同一受声点上的噪声叠加值（即合成声压级），dB；

Lpi——第i个噪声源在受声点处的声压级，dB；

N——噪声源个数。

⑤等效A声级计算公式


[image: image14.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

=

ò

dt

10

T

1

lg

10

L

T

0

L

1

.

0

T

Aeq

A

，


式中：LAeq，T——等效连续A声级，dB；

LA——t时刻的瞬时A声级，dB；

T——规定的测量时间段，s。

4、预测结果及评价

根据噪声源源强及厂区内的布局情况，采取预测模式对厂区边界噪声贡献值进行预测，预测结果详见下表。

表4-16   项目厂界噪声预测结果一览表           单位：dB（A）
点位

噪声源强

隔声量ΔL

经降噪后源强

距离/m

贡献值

东厂界

90
30
60
30

30

南厂界
90
30
60
8
42
西厂界
90
30
60
120

19

北厂界
90
30
60
15
36

由上表可知，项目建成后东南西北厂界昼间、夜间噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求，对周围声环境质量影响较小。

经现场勘察，距离项目污水处理厂最近的敏感点为西南侧505m处的前道屯居民，距离较远，因此，项目安装的罗茨鼓风机、搅拌机、压滤机、空压机、各种水泵和风机等产生噪声的设备要采取消音、隔声、车间封闭、内装隔声吸声材料、基础减振和软连接等措施。项目污水处理厂运行过程对周边声环境敏感点影响较小。
5、防治措施

本项目噪声源为污水处理厂内各种泵类及风机，其声压级在80—90dB（A）之间，为了减轻各类噪声对工人操作环境和周围声环境影响，根据各类噪声的声源特征，提出以下噪声防治措施：

（1）设备选型时尽量选择低噪变频设备，从源头上控制噪声源的产生，设备安装时基础做减振。

（2）选用隔声及消音性能较好的建筑材料，操作室采用双层复合板、双层隔声门及门窗密封装置，减轻噪声对操作人员的危害和对环境的影响。

（3）水泵出入口处装避振喉，降低噪声传播，风机在安装时应加防振设施，降低设备噪声对厂界周围声环境的影响。

（4）加强对高噪设备的管理和维护，随着使用年限的增加，有些设备噪声可能有所增加，故应在有关环保人员的统一管理下，定期检查、监测，发现噪声超标要及时治理和维修。

（5）加强项目区及边界的环境绿化，因地制宜选择树种，项目周围种植高大乔木，既可防止降尘污染、降低噪声对周围声环境的影响，又可达到保护和净化环境的目的。

（6）将产噪声高的设备布局在远离居民位置，污水处理厂四周进行绿化，经距离衰减后，减少对周围居民的影响。

6、监测计划

根据《排污许可证申请与核发技术规范-水处理（试行）》（HJ978-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范-总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017）噪声监测要求，项目噪声监测计划详见下表。
表4-17   项目噪声监测指标及最低监测频次
监测点位

监测指标

监测频率

厂界四周外1m处

等效连续A声级

1次/季度
4.2.4地下水环境影响分析

污水处理厂对地下水的影响主要是由于污水处理厂的构筑物及管线中的污水通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是连接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。地下水能否被污染以及污染物的种类和性质。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。

1、评价区域地质及地下水环境条件

评价区位于长白山系龙岗山脉的西南端，山脉主体走向为北东～南西向，支脉北西走向居多。为中高山地貌，切割中等～较深。区内最高峰海拔1210m，最低处海拔400m，相对高差一般300～450m，最大高差可达750m以上。流经工作区段哈泥河水面宽 80-120m，水深1.0-2.0m。

评价区位于华北陆块北缘东段、浑江坳陷西北侧，是构造形迹十分复杂的区域。区内发育两条北西向断层，以右旋剪切作用为主。形迹不连续，呈数段展现，规模较小。

区内出露的地层及岩性主要有青白口纪南芬组页岩，震旦纪桥头组石英砂岩夹粉砂质页岩，万隆组泥晶灰岩夹黄绿色粉砂岩。工作区内第四纪主要由哈泥河河床及一级阶地组成 ，厚度一般3-5m，岩性为砂壤土、砂卵石等，山体斜坡下部为坡积碎石土。

根据建设项目的施工图设计，评价区工程地质如下：

1）地层岩性

经勘察了解，拟建场地地层结构较简单，具有阶地相沉积结构特征，本次勘察场区地层由上至下为①杂填土、②含砾粘土、④强风化页岩、⑤中风化页岩。各层土自上而下描述如下：

①杂填土(Q4ml)：杂色，湿，松散状态，局部为稍密状态，主要由原路面的二灰垫层、粘土、碎石及部分建筑垃圾组成，其中二灰垫层、粘土及碎石为互层碾压状态。

②含砾粘土(Q4pl)：黄褐色，稍湿，粘土为可塑状态，摇振反应无，干强度中等，韧性中等，无光泽，砾石主要由沉积岩及变质岩组成，一般粒径 5—20mm，占 5-15%左右，部分大者达 40mm 以上，呈不规则棱形。

③强风化页岩（Qnn）:紫红色、黄褐色、灰色，块状结构，块状构造，强风化呈碎块状，坚硬，为较软岩，较破碎，原岩结构少见破坏，风化作用一般，节理裂隙发育一般。回转钻进较困难，岩芯不完整，岩芯用手不能掰断。岩体基本质量等级Ⅳ级，在整个场区分布连续。

④中风化页岩（Qnn）:紫红色、灰色，块状结构，块状构造，中风化呈块状，原岩结构部分破坏，沿节理面有次生矿物、风化裂隙发育，岩体被切割成岩块。用镐难挖，岩芯钻进方可钻进。回转钻进较困难，岩芯完整，岩芯用手不能掰断。岩石为较硬岩，岩体较完整，岩体基本质量等级Ⅲ级。
2、评价区域水文地质条件

①该场地钻孔揭露深度内地下水类型为潜水类型，埋藏在含砾粘土、卵石层中，地下水位埋深较浅。地下水主要补给来源为大气降水补给，流经场地内的松散层排汇入浑江。场地 6～9 月份为丰水期，雨季地下水位将会有所升高。

②根据地区经验，场区环境类型为Ⅲ类，场地地下水和土对砼结构和钢筋混凝土结构中的钢筋微腐蚀性，对钢结构腐蚀等级为微腐蚀。勘察时，拟建场地附近未见污染源及被污染的地下水及土壤。
3、地下水环境影响预测与评价

（1）地下水水质影响预测情景设置

污染物从污染源进入地下水所经过的路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。根据工程所处区域的地质情况，项目可能对地下水造成污染的途径主要有：污水处理厂各构筑物、污水管线等污水下渗对地下水造成的污染。

正常情况：建设项目的工艺设备和地下水环境保护措施均达到设计要求条件的运行状况。如防渗系统的防渗能力达到了设计要求，防渗系统完好，验收合格。

非正常情况：建设项目的工艺设备或地下水环境保护措施因系统老化、腐蚀等原因不能正常运行或保护效果达不到设计要求时的运行情况。

正常情况下防渗系统完好，将不会对地下水造成污染，故可不进行正常状况情境下的预测；综上分析，本项目地下水仅对非正常情况下进行影响预测。

（2）地下水水质环境影响评价

①污染源概化

根据工程分析，本工程可能产生影响的主要是构筑物下沉或破裂，导致污水下渗对地下水的影响。正常情况下，各污水处理单元及厂区进行了防渗处置，不会对周围地下水产生影响。但在事故非正常情况下，如构筑物下沉或破裂等，相应的污染物均可能下渗经过包气带后进入浅层地下水，从而对地下水水质产生不利影响。本工程建设污染源可以概化为点状污染源。

②水质污染预测模型的建立

本次假定污水瞬时进入地下水环境，地下水的影响评价采用平面瞬时点源型模式，则求取污染物浓度分布的模型如下：


式中：x—距注入点的距离，m；

t—时间，d；

C(x，t)—t 时刻x处的示踪剂浓度，g/L；

m—注入的示踪剂质量，kg；

w—横截面面积，m2；

u—水流速度，m/d；

ne—有效孔隙度，无量纲；

DL —纵向弥散系数，m2 /d；

π —圆周率。

③水质污染模型参数选取，
污染物运移模型参数的确定如下：

距注入点的距离x：水动力弥散以平行地下水流动的方向为x轴正方向（纵向），因此，只预测沿地下水水流方向污染。x取值周边最近居民距离，505m处。

污染源强C：根据工程分析及结合项目特点，预测因子确定为氨氮和高锰酸盐指数。本次评价从最不利角度，忽略包气带对渗滤液的吸附阻滞作用及集水区对渗滤液的稀释作用。

时间t：预测时段事故发生后10d、30d、50d、100d。

地下水流速u：水流速度v=0.032m/d。

外泄污染物质量m：项目厂区假定出现渗漏的面积W为m2，防渗层被破坏，形成了渗漏，采用达西流渗透定律模型计算渗透量，经计算渗漏补给地下水为0.0001m3/d，即在高浸润情况下，日渗漏量最大不超过0.0001m3/d。对地下水的水资源条件，水动力条件影响甚微。 

纵向弥散系数DL：类比水文地质条件相近地区弥散试验结果，评价区纵向弥散系数DL为4.0。

横向弥散系数DT：根据水文地质勘查及经验公式得出评价区横向弥散系数DT为0.6。

含水层厚度M：根据水文地质条件综合分析，确定含水层厚度为10m。

有效孔隙度n：采取经验值给水度为0.3，n=0.3。

④水质污染模型预测结果

非正常状况污水处理单元防渗层破损时，发生污水渗入潜水中，对地下水水质产生污染，预测结果详见下表。

表4-18   非正常状况下氨氮污染预测结果

时间（d）

浓度（mg/L）

距离（m）
10

50

100

150

200

10

0.205

0.042

--

--

--

30

--

--

0.0205

--

--

50

--

--

--

0.0005

0.00

100

--

--

--

--

--

表4-19   非正常状况下高锰酸盐指数污染预测结果

时间（d）

浓度（mg/L）

距离（m）
10

50

100

180

200

10

0.98

0.23

--

--

--

30

--

--

0.07

--

--

50

--

--

--

0.0015

0.00

100

--

--

--

--

--

⑤预测结果分析

非正常情况下，各污水处理单元防渗层破损坏时，泄漏的污水会渗入地下，进入地下水中，影响的地下水类型为近地表的潜水层，地下水水质受到一定程度污染，氨氮污染在50d最大影响距离为150m，高锰酸盐指数污染在50d最大影响距离为180m，但影响程度并不明显。

因此，应在各污水处理单元、各管线进行加固防渗处理，防止污水泄漏进入地下水水中，杜绝风险事故发生。

（3）地下水环境影响分析

污染物从污染源进入地下水所经过的路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。根据工程所处区域的地质情况，项目可能对地下水造成污染的途径主要有：污水处理厂各构筑物、污水管线等污水下渗对地下水造成的污染。正常情况下，建设单位会采取严格的防渗层、防溢流、防泄漏、防腐蚀等措施，一般情况下污水不会渗漏和进入地下水，对地下水不会造成污染。以上分析表明，在正常运行工况下，通过采取防渗措施，对地下水影响较小。

4、地下水环境防治措施

距离污水处理厂最近的村屯为厂区西南侧505m处的前道屯居民，居民饮用水源为市政自来水管网系统，本项目周围500m范围内没有地下水集中式饮用水水源，则本项目运行对最近村屯前道屯居民饮用水安全不会产生较大的影响。
建设单位严格执行国家相关规范及技术要求，做好预防和应急预案，严格按照设计要求进行施工，在做好防渗、防漏等有效防护措施后，能够控制项目废水对评价区内地下水产生的不利影响。

为防止污水、污泥等污染地下水，提出如下具体措施：

①项目污水处理厂采取分区防渗措施，详见下表，可有效避免废水泄漏对周围土壤环境的影响。

表4-20   项目地下水防渗分区情况汇总

位置

污染物控制难度

防渗分区要求

防渗技术要求

污水处理格栅井、调节池、沉淀池、厌氧池、缺氧池、好氧池、过滤池污泥池和消毒池
难

重点防渗区

要求采用环氧树脂和水泥混凝土防渗，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s

其他
易

一般防渗区

要求采用水泥混凝土防渗，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s

项目所有与污水和污泥接触的处理池及地面，按防渗标准和规范要求采取防渗措施，防止污染土壤和地下水环境。
②定期检修污水管线，并进行更换；对污水输送管线的基础进行夯实；选用优质管材，并进行防腐、防锈处理，定期进行检查等；

③制定地下水监测计划并设置地下水水质监控井，定期进行监测，如发现附近村屯居民饮用水水质受到污染，及时采取补救措施，保障村民饮用水安全等。

项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。

5、监测计划

本项目建议跟踪监测计划详见下表。
表4-21   跟踪监测要求
要素

跟踪监测点位个数

监测点位

监测因子

监测频率

地下水

1

同现状监测点位

同现状监测因子

1次/年
4.2.5固体废物

1、固体废物产生情况

本项目固废物主要为职工生活垃圾、栅渣、污泥、废过滤膜及配件、废紫外灯管、在线监测设备废液。

根据《关于污（废）水处理设施产生污泥危险特性鉴别有关意见的函》（环境保护部环函[2010]129号）文件，“单纯用于处理城镇生活污水的公共污水处理厂，其产生的污泥通常情况下不具有危险特性，可作为一般固体废物管理”。本项目污水处理厂处理沈白高铁通化西站及附近居民产生的生活污水，因此，污泥按一般固体废物管理。
（1）生活垃圾

项目污水处理厂职工人数15人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，产生量为2.74/a，集中收集，由当地环卫部门定期清运处置。

（2）栅渣

项目栅渣属于一般固体废物，产生量为78.84t/a，集中收集后可与浓缩脱水后的污泥一起外运至中节能（通化）环保能源有限公司进行焚烧处置。

（3）污泥

污泥脱水采用叠螺式污泥浓缩机+板框形式的超高压压榨机的二级污泥脱水处理工艺，叠螺式污泥浓缩机+板框形式的超高压压榨机处理后的污泥含水率能够满足不高于60%的要求。项目污泥属于一般固体废物，污泥经浓缩并脱水后产生量为208.5t/a，运至中节能（通化）环保能源有限公司进行焚烧处置。
（4）废过滤膜及配件

项目废过滤膜及配件产生量为2.49t/a，为一般固体废物，卖于废品收购站处理。

（5）废紫外灯管

项目采用紫外线消毒过程中，定期产生废紫外灯管，产生量约0.06t/a，属于危险废物，废物类别为HW29含汞废物，废物代码为900-023-29，暂存于危险废物贮存点，定期委托有资质单位处置。

（6）在线监测设备废液

在线监测设备运行过程中定期会产生废液，产生量为0.1t/a，属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-047-49，暂存于危险废物贮存点，定期委托有资质单位处置。
综上所述，本项目产生的各项固废物均得到了合理的处理处置，不会产生二次污染。

表4-22   各固废物产排情况一览表
序号

废物名称

废物类别

废物代码

物理性状
贮存方式
产生量（t/a）

排放量（t/a）

污染防治措施

1

生活垃圾

一般固废

900-999-99
/
垃圾箱暂存
2.74

2.74

外运至中节能（通化）环保能源有限公司进行焚烧处置
2

栅渣

一般固废

900-999-99
含水率较高的固状物
格栅间
78.84

78.84

委托当地环卫部门定期清运处置

3

污泥

一般固废

462-001-62
含水率较高的固状物
污泥脱水间
208.5

208.5

浓缩并脱水后，外运至中节能（通化）环保能源有限公司进行焚烧处置
4

废过滤膜及配件

一般固废

900-999-99

固体
综合处理间
2.49

2.49

卖于废品收购站处理

5
废紫外灯管
危险废物
900-023-29
固体
桶装
0.06
0.06

暂存于危险废物贮存点（废液间），定期委托有资质单位处理

6
在线监测设备废液

危险废物

900-047-49
液体

桶装

0.1

0.1

暂存于危险废物贮存点（废液间），定期委托有资质单位处理

合计

292.73

292.73

表4-23   危险废物特性一览表

序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生工序及装置

形态

有害成分

产废周期

危险特性
1

废紫外灯管

HW29含汞废物

900-023-29

消毒
固体
重金属
半年
T
2

在线监测设备废液

HW49其他废物

900-047-49

在线监测设备
液体
化学试剂

每月

T/C/I/R

注：T——毒性，C——腐蚀性，I——易燃性，R——反应性。
2、危险废物处置与管理要求
（1）危险废物的收集

项目危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成分，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况，最后对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。

（2）危险废物的贮存

①危险废物贮存设施要求
项目废液间作为危险废物贮存点，设置于污水处理间东北侧，建筑面积为27m2。做好防渗、通风、液体收集和围堰防护工作，并在库门等明显处设置环境保护图形标志，确定专人负责危险废物管理和登记工作。危废贮存点按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）的相关规定进行建设：

危险废物贮存点要做到“防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐”等，不应露天堆放危险废物；危险废物贮存点内应设置贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合；不同贮存分区之间应采用过道、隔板或隔墙等方式隔离；危险废物贮存点内地面、墙面裙脚、围堰、接触危险废物的墙体应采用坚固的材料建造，表面无裂痕；危险废物贮存点地面与裙脚应采取表面防渗措施，表面防渗材料与所接触的危险废物相容，可采用高密度聚乙烯膜等防渗材料；危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层至少为1m厚黏土层（渗透系数<10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数<10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料；危险废物贮存点应采取技术和管理措施防止无关人员进入；贮存液态危险物的贮存点，应设置液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量的1/10（二者取较大者）；贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害气体和刺激性气味的贮存点，应设置气体收集装置和净化设施，废气排气筒高度应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准要求。

盛装危险废物的容器及包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容，并满足相应的防渗、防漏、防腐和强度要求，无破损泄漏，并保持表面清洁；容器内部应留有适当的空间，以适应温度变化等可能引起的收缩和膨胀，防止其导则容器渗漏。

危险废物贮存设施、容器、包装物应按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJL1276-2022）要求设置危险废物贮存设施标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。

②危险废物贮存设施运行管理要求

危险废物存入危险废物贮存点前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入；应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好；作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理；贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存；建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等；应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案；应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。

贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施；应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施；贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆；应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置；应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。
（3）危险废物运输

项目营运期产生的危险废物在转移运输过程中要严格遵守《国家危险废物转移联单管理办法》，需按程序和期限向有关环境保护部门报告以便及时的控制废物流向，控制危险废物污染的扩散。危险废物运输中应做到以下几点：

①危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。

②承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。

③载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。

④组织危险废物的运输单位，在事先需做出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。

（4）危险废物处置

项目建成投产前应与有资质单位签订危险废物委托处置协议，且资质单位需具备相应的处置能力，能够处置及接纳本项目危险废物，运输过程由危废处置单位负责，并及时在危险废物动态管理信息系统中登记。在此基础上，项目产生的危险废物均可得到合理妥善的处置，不会直接排放环境。

（5）环境应急要求

贮存设施所有者或运营者应按照国家有关规定编制突发环境事件应急预案，定期开展必要的培训和环境应急演练，并做好培训、演练记录。应配备满足其突发环境事件应急要求的应急人员、装备和物资，并应设置应急照明系统。相关部门发布自然灾害或恶劣天气预警后，贮存设施所有者或运营者应启动相应防控措施，若有必要可将危险废物转移至其他具有防护条件的地点贮存。

（6）贮存设施退役
贮存设施退役时，所有者或运营者应依法履行环境保护责任，退役前应安善处理处置贮存设施内剩余的危险废物，并对贮存设施进行清理。消除污染;还应依据土壤污染防治相关法律法规履行场地环境风险防控责任。

3、污泥处置与管理要求
根据《城镇污水处理厂运行监督管理技术规范》（HJ2038-2014）中的相关要求，应按照第6条，污泥处理处置的运行要求进行管理和处置，具体要求如下：

（1）基本要求

①污泥处理处置设施应与污水处理设施同时规划、同步建设、同期运行；

②污水厂应收集污水处理产生的全部污泥，并实行稳定、减容、减量的有效处理；

③污水厂应加强污泥处理各个环节（收集、储存、浓缩、调节、脱水及外运等）的运行管理，处理过程中应防止二次污染，对产生的清液、滤液和冲洗水等进行处理；

④污水厂应保持污泥处理设施连续稳定运行，产生的污泥应及时处理和清运，应记录污泥输出体积或质量，统计污泥出厂总量，严格执行污泥转移联单制度；

⑤外运污泥的含水率、转运要求和去向应符合《关于加强城镇污水处理厂污泥污染防治工作的通知》（环办[2010]157号）的要求；

⑥从事污泥运输的单位应取得政府有关部门的许可，应采用合格的专用密闭容器，以防止污泥外溢和撒落。

（2）污泥量的控制

①鼓励采用污水先进工艺，减少污泥产生量，实现源头和过程减排；

②污水厂产生的各类污泥（含格栅、沉砂池、初沉池泥和二沉池剩余污泥）应全部进行减容减量的处理；

③以季度为时间单位计算的污泥产生总量应和污泥处理总量基本一致；

（3）污泥处理设施的运行要求

①污泥处理的稳定、浓缩、调理、脱水等装置应保持正常运行工况，确保处理效果和运行稳定，不得无故停机或超负荷运行；

②污泥处理过程中应控制药剂消耗量并保持加药装置运行精准。

（4）外运污泥的检验

①污水厂应监测每一批次（车）外运脱水污泥的各项污染控制指标，并符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的相关要求；

②严格控制脱水污泥的含水率检测操作的可靠性，使之符合出厂外运标准。

（5）污泥的处置途径

污水厂污泥的最终处置应符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的相关要求。

（6）污泥的管理

根据《关于加强城镇污水处理厂污泥污染防治工作的通知》（环境保护部办公厅文件[2010]157号）文件，具体管理要求为：

①强化污水处理厂主体责任。污水处理厂应对污水处理过程产生的污泥（含初沉污泥、剩余污泥和混合污泥）承担处理处置责任，其法定代表人或其主要负责人是污泥污染防治第一责任人。污水处理厂应当切实履行职责，对污泥产生、运输、贮存、处理、处置实施全过程管理，制定并落实污泥环境管理的规章制度、工作流程和要求，设置专门的监控部门或专（兼）职人员，确保污泥妥善处理处置，严禁擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒污泥。

②加快污泥处理设施建设。污泥处理处置应遵循减量化、稳定化、无害化的原则。污水处理厂污泥处理设施（污泥稳定化和脱水设施）应当与污水处理设施同时规划、同时建设、同时投入运行。本项目拟采用机械脱水方式，确保污泥含水率低于60%后再进行处置，应确保脱水设施与工程同步规划、同时建设、同时投产。

③加强污泥环境风险防范。鼓励在安全、环保和经济的前提下，回收和利用污泥中的能源和资源。污泥产生、运输、贮存、处理处置的全过程应当遵守国家和地方相关污染控制标准及技术规范。污水处理厂以贮存（即不处理处置）为目的将污泥运出厂界的，必须将污泥脱水至含水率60%以下。禁止污泥处理处置单位超越自身的处理处置能力接收污泥。

④建立污泥管理台账和转移联单制度。污水处理厂、污泥处理处置单位应当建立污泥管理台账，详细记录污泥产生量、转移量、处理处置量及其去向等情况，定期向所在地环保部门报告。

⑤规范污泥运输。从事污泥运输的单位应当具有相关的道路货物运营资质，禁止个人和没有获得相关运营资质的单位从事污泥运输。污泥运输车辆应当采取密封、防水、防渗漏和防遗撒等措施。污泥鉴别结果若为危险废物，需委托有相应危废运输资质的单位进行运输。

4、其他一般固废处置与管理要求
本项目处理的污水为生活污水，产生的污泥、栅渣和沉砂等废物采用生石灰等消毒剂处理后，按《一般工业固体废物贮存、堆置场污染控制标准》（GB18599-2001及其修改单）和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）要求处置。根据《固体废物污染环境防治法》及相关环境管理要求，一般固体废物的堆积、贮存、运输必须采取防扬撒、防流失、防渗漏等污染防治措施。项目厂区地面采取地面硬化措施，生活垃圾及废过滤膜贮存应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2023）的要求。
综上，在建设单位加强管理、对项目产生的固体废物处理处置、利用处置方式符合有关法规和标准要求的前提下，项目产生的固体废物不会造成二次污染，对周围环境也没有显著不良影响。
4.2.6环境风险

1、风险源分布及影响途径

本项目为城镇污水处理厂建设项目，膜清洗使用柠檬酸、次氯酸钠溶液，污水处理中投加PAC增加混凝效果，投加PAM增加絮凝效果，柠檬酸、乙酸钠、PAC、PAM、氯化铁不属于危险品。
本项目废水经处理达标后排入受纳水体，正常情况下不会对水环境产生影响，当污水设备出现故障或其他风险情况下，废水超标排放会对水环境产生不利影响。

本项目各池体采用钢筋混凝土结构，正常废水不会出现渗漏情况，但在事故风险情况下，污水处理厂某工艺池体出现裂缝，废水渗漏会对地下水造成不利影响。

2、环境风险分析

（1）超标废水对地表水的污染

本项目未经处理的废水直接入河，将增加地表水体有机物总量，影响水体水生生物，为了避免事故排放对地表水环境的影响，必须加强运行过程中环境管理。污水处理厂在设计中就应考虑严控风险的发生，同时在运行中严格按操作规程和步骤进行规范性操作，注意加强设备的日常管理维护，防止事故的发生，同时污水处理厂内各设备均有备用设备，如发生设备失灵等事故导致污水处理厂不能运行，立即启用备用设备，保证污水处理厂正常运行。
建议污水处理厂建立完善的防御系统，采用耐腐蚀的管材，建设管道渗漏监测系统及时发现泄漏事故并将事故进行妥善处理，及时发现并处理渗漏事故，基本不会对附近村屯地下水质产生影响。

污水处理厂需加强管理，制定有针对性的地下水监测计划，一旦发生渗漏事故，立即采取应急措施，立即对渗漏污水及时处理，同时立即对周围监测井进行水质监测，避免对环境产生不利影响。

（2）化学药剂泄漏对地表水的污染

本项目污水处理使用的化学药剂包括柠檬酸、PAC、PAM、氯化铁和乙酸钠，均贮存于储药间内，储药间按照相关规范进行防渗，正常情况下不会对地表水产生影响，如发生泄漏，立即使用铁锹或桶将泄漏物收集，防止进入地表水体。

在线监测设备试剂桶装贮存于危险废物贮存点内，贮存点按照相关规范进行建设，如发生泄漏，可将泄漏物控制在贮存点内，不会对外环境产生影响。

3、环境风险防范及应急措施

（1）建立污水处理厂运行管理和操作责任制度；搞好员工培训，建立技术考核档案，不合格者不得上岗。

（2）加强设备、设施的维护与管理，污水处理厂内各设备一般设置备用设备，如发生设备失灵等事故导致污水处理厂不能运行，立即启用备用设备，保证污水处理厂正常运行；

（3）本项目各池体均留有足够的缓冲能力与容积，确保事故下，废水进入池体暂存，正常运行后恢复出水，污水处理厂污泥应及时清运，防止污泥发酵，减少恶臭气体排放。

（4）污水管道渗漏预防措施做好污水输送管道的防渗措施。运行期定期检查，一旦发现管道渗漏及时修复。

（5）企业工程投产后应尽快编制风险应急预案，制定风险应急防范措施，并进行演习，提高风险事故应变能力。
（6）污水处理过程中发生电器和机械故障时应立即关停污水处理设备，并马上对故障设备进行维修，待故障排除后，方可恢复污水处理设备的运营，在此期间可将污水暂存在调节池内。
（7）进水水质异常时，可在调节池内进行均质预处理，防止对后续污水处理工段造成影响。
（8）项目产生的危险废物，采取按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求建设危险废物暂存间（27m2），做好防渗、通风、液体收集和围堰防护工作，并在库门等明显处设置环境保护图形标志，确定专人负责危险废物管理和登记工作的环境风险防范措施。
（9）污水事故排放应急响应措施

明确应急响应措施，将事故水量控制到最低，当污水超标或者有超标趋势时，应急预警启动，响应措施具体如下：

①将调节池与后续处理工艺连接的阀门关闭，让污水在调节池暂存。

②电话通知污水输送泵站，减少泵的运行数量或者视水位情况尽可能停泵，将污水暂存在泵池内。

③进水减少后，查明原因，及时调整系统，实现污水稳定达标排放，然后启动调节池出水阀门，逐步处理事故废水。

（10）事故储池的设置

考虑厂区紧急情况，不影响生化池污泥的稳定性，当遇到冲击负荷很大的污水时，考虑将调节池临时作应急事故池，设计停留时间为2h，调节池的容积为2448m3，污水小时排放量最大为125 m3，2小时的排放量为250 m3，调节池的容积可以收集容纳事故废水，不会产生事故废水外排的风险，对纳污河流哈尼河的污染影响较小。
4、风险评价结论与建议

综上所述，本项目存在一定的风险，风险度在可接受的范围以内。建设单位采取有效的风险防范措施，将本项目风险事故发生概率及影响危害程度降到最低。

4.2.7环保投资

项目总投资总计9007.54万元，环保投资179.5万元，占总投资的1.99%。项目环保投资详见下表。
表4-24   环保投资一览表

环境要素及污染源

环保设施或措施

投资

施工期

噪声治理

施工机械

低噪声设备、减震、隔声措施

4

施工现场

设置不低于2.5m的硬质围栏，施工人员口罩等劳保措施

5
施工人员

耳塞、头盔等劳保措施

0.5

废气治理

粉性材料运输

苫布遮盖措施

0.5

施工现场扬尘

洒水抑尘等措施

5
固废处置

施工固废

清运设备、临时暂存设施

1
生态恢复

生态恢复

将施工前的剥离的表土回填，恢复其原有土地使用功能，恢复植被
15
施工设施场地恢复

运营期

废水

污水处理厂生活污水、区域污水

排入污水处理厂进行处理，进水口、出水口安装在线监测系统
14
废气

恶臭气体

有组织
密闭负压集气，离子除臭系统除臭，1根15m高排气筒排放
6
无组织
喷洒植物除臭剂
2
噪声

设备泵类、风机运行噪声

墙壁吸声、建筑隔声、高噪声设备加隔声罩、基础减振、软连接等

10

地下水

防渗

分区防渗

60

固体废物

生活垃圾
由环卫部门统一收集处置
1
栅渣
栅渣与浓缩并脱水后的污泥一并运至中节能（通化）环保能源有限公司进行焚烧处置
40

污泥
废过滤膜及配件
卖于废品收购站处理
/
废紫外灯管
暂存于危险废物贮存点（废液间），定期委托有资质单位处理
7.5
在线监测废液
环境风险

应急预案、应急响应

3
环境监测

废气、废水、噪声污染源监测，地下水环境跟踪监测

5
合计

179.5
4.2.8项目竣工“三同时”验收

本项目“三同时”验收内容详见下表。

表4-25   项目“三同时”验收一览表

污染源分类

环保措施

验收内容

验收要求

废水

在线监测系统

在线监测设备安装及运行情况；污水厂出水水质达标情况，废水去向
（GB18918-2002）《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A标准
废气

恶臭气体
有组织
密闭负压集气，离子除臭系统，15m高排气筒
产生臭气设施密闭情况，恶臭气体收集情况，除臭系统安装及运行情况，恶臭污染物达标排放情况，气体排放形式
（GB14554-93）《恶臭污染物排放标准》中表2恶臭污染物排放标准
无组织
植物液法除臭

厂界恶臭污染物达标情况
（GB18918-2002）《城镇污水处理厂污染物排放标准》中表5厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度值中二级标准要求

噪声

泵类、风机及搅拌机等

减振垫、消音器、绿化带

厂界噪声达标情况
满足（GB12348—2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准要求

地下水
分区防渗
分区防渗
满足防渗要求
固废物

生活垃圾、栅渣、污泥、废过滤膜及配件、废紫外灯管、在线监测设备废液
生活垃圾由环卫部门统一收集处置；栅渣与浓缩并脱水后的污泥一并运至中节能（通化）环保能源有限公司处置；废过滤膜及配件卖于废品收购站处理；废紫外灯管及在线监测废液暂存于危险废物贮存点，定期委托有资质单位处理
储运设施，固废去向
不产生二次污染

环境风险
应急预案、应急响应
风险度在可接受，降低环境风险发生的概率
环境监测

废气、废水、噪声污染源监测，地下水环境跟踪监测

按监测计划进行监测



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、

名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	恶臭气体

（有组织）
	氨、硫化氢
	密闭负压集气，离子除臭系统除臭，1根15m高排气筒排放
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2恶臭污染物排放标准

	
	恶臭气体

（无组织）
	氨、硫化氢
	喷洒植物除臭剂
	（GB18918—2002）《城镇污水处理厂污染物排放标准》中表5厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度值中二级标准

	地表水环境
	生活污水
	COD

BOD5
SS

NH3-N

TP

TN
	排入本污水处理厂处理
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A类标准

	
	膜冲洗水
	SS
	
	

	声环境
	各种泵及风机等
	等效连续A声级
	消声、减振、墙体隔声、减速慢行、禁止鸣笛
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	生活垃圾由环卫部门统一收集处置；栅渣与浓缩并脱水后的污泥一并运至中节能（通化）环保能源有限公司处置；废过滤膜及配件卖于废品收购站处理；废紫外灯管及在线监测废液暂存于危险废物贮存点（废液间），定期委托有资质单位处理

	土壤及地下水污染防治措施
	分区防渗，污水的格栅井、调节池、沉淀池、厌氧池、缺氧池、好氧池、过滤池污泥池和消毒池等为重点防渗区，所有与污水和污泥接触的处理池及地面，按防渗标准和规范要求采取防渗措施。

	生态保护措施
	临时占地生态恢复，加强厂区绿化

	环境风险防范措施
	应急预案、应急响应，加强厂区环境管理。制定污水处理过程中发生电器和机械故障及进水水质异常等事故、危险废物管理的环境风险应急预案和防范措施，防止事故性排放污染入河水体。

	其他环境

管理要求
	1、规范化排污口

根据国家标准《环境保护图形标志－排放口（源）》、原环境保护部《排污口规范化整治要求》（试行）的技术要求，企业所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，排污口的规范化要符合有关要求。

2、环保验收要求与内容

建设单位根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中华人民共和国环境保护部国环规环评［2017]4号要求执行验收规定。建设单位是项目竣工环境保护验收的责任主体，应组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。

3、排污许可证申请制度

根据《排污许可管理办法（试行）》（部令第48号）中：纳入固定污染源排污许可分类管理名录的企业事业单位和其他生产经营者（以下简称排污单位），根据《排污许可管理办法（试行）》（部令第48号）中：纳入固定污染源排污许可分类管理名录的企业事业单位和其他生产经营者（以下简称排污单位），应当进行排污许可证的申请。



六、结论

	本项目为沈白高铁通化西站管网配套建设项目，符合吉林省及通化市“三线一单”要求，符合总体规划要求，所采用的污染防治措施合理可行，可确保污染物稳定达标排放，在落实本报告表提出的各项污染防治措施，严格执行“三同时”制度，从环境保护角度，本项目环境影响可行。


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	氨（有组织）
	/
	/
	/
	0.1942t/a
	/
	/
	/

	
	硫化氢（有组织）
	
	
	
	0.0029t/a
	
	
	

	
	氨（无组织）
	
	
	
	0.0272t/a
	
	
	

	
	硫化氢（无组织）
	
	
	
	0.0004t/a
	
	
	

	废水
	COD
	/
	/
	/
	64.788t/a
	/
	/
	/

	
	BOD5
	/
	/
	/
	12.958t/a
	/
	/
	/

	
	SS
	/
	/
	/
	12.958t/a
	/
	/
	/

	
	氨氮
	/
	/
	/
	6.479t/a
	/
	/
	/

	
	总氮
	/
	/
	/
	19.436 t/a
	/
	/
	/

	
	总磷
	/
	/
	/
	0.648t/a
	/
	/
	/

	一般工业

固体废物
	生活垃圾
	/
	/
	/
	2.74t/a
	/
	/
	/

	
	栅渣
	/
	/
	/
	78.84t/a
	/
	/
	/

	
	污泥
	/
	/
	/
	208.5t/a
	/
	/
	/

	
	废过滤膜及配件
	/
	/
	/
	2.49t/a
	/
	/
	/

	危险废物
	废紫外灯管
	/
	/
	/
	0.06t/a
	/
	/
	/

	
	在线监测设备废液
	/
	/
	/
	0.1t/a
	/
	/
	/


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
沈白高铁通化西站管网配套建设项目
地表水环境影响专项评价
吉林顺薪顺达环境技术服务有限公司
二〇二四年十月

1、评价等级及评价范围

（1）评价等级

根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）规定，地表水评价的工作等级分级判据详见下表。

表1-1   地表水评价工作等级判据
	评价工作等级
	判定依据

	
	排放方式
	废水排放量Q/（m3/d）

水污染物当量数W/（无量纲）

	一级
	直接排放
	Q≥20000或W≥600000

	二级
	直接排放
	其他

	三级A
	直接排放
	Q＜200且W＜6000

	三级B
	间接排放
	—

	注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。

注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。

注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。

注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。

注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。

注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。

注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量<500万m3/d，评价等级为二级。

注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。

注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。

注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。


项目为城镇污水集中处理工程，废水经处理后直接排放，评价等级判定详见下表。

表1-2   项目地表水评价等级判定

	废水排放量Q（m3/d）
	污染物当量值
	评价等级

	
	COD
	BOD5
	SS
	氨氮
	总磷
	合计
	

	3550
	51830
	23323.5
	2947.83
	6964.656
	22436.01
	181447.3
	二级


（2）评价范围

本项目评价范围确定为：哈尼河排污口上游500m（二密河河口处）至排放口下游4280m，长度约为4.78km和浑江（大罗圈河口至浑江128大桥断面）13km，论证范围共计17.78km。地表水评价范围详见附图。
2、地表水环境功能区

本项目要求地表水体为浑江及其支流哈尼河，根据（DB22/388—2004）《吉林省地表水功能区》，本项目排污口位于哈尼河二密河入河口处至哈尼河汇入浑江处河段，哈尼河该河段水功能二级区划为哈尼河通化市工业用水、农业用水区，水功能区水质控制目标为Ⅲ类。

哈尼河汇入浑江河段为浑江大罗圈河口至128大桥河段和128大桥至湾湾川电站坝址河段，这两个浑江河段水功能区划分别为浑江通化市工业用水、农业用水区和浑江通化市景观用水区，水质控制目标为Ⅲ类。
3、环境质量标准及污染物排放标准

（1）环境质量标准

评价水体执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，地表水环境质量标准详见下表。

表3-1   地表水环境质量标准  单位：mg/L（pH无量纲、粪大肠菌群个/L）
	水体类别
	pH
	COD
	BOD5
	NH3-N
	石油类
	总磷
	总氮
	SS
	粪大肠菌群

	Ⅲ类
	6-9
	≤20
	≤4
	≤1.0
	≤0.05
	≤0.2
	≤1.0
	＜25
	10000

	
	阴离子表面活性剂
	石油类
	汞
	镉
	砷
	铅
	铬
	六价铬

	
	≤0.2
	≤0.05
	≤0.0001
	≤0.005
	≤0.05
	≤0.05
	≤0.05
	≤0.05


（2）污染物排放标准

项目运营期污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）中一级A排放标准，详见下表。

表3-2  城镇污水处理厂污染物排放标准

	污染物
	单位
	一级A标准值

	pH
	无量纲
	6-9

	COD
	mg/L
	50

	BOD5
	mg/L
	10

	SS
	mg/L
	10

	氨氮
	mg/L
	5（8）

	总氮
	mg/L
	15

	总磷
	mg/L
	0.5

	石油类
	mg/L
	1

	动植物油
	mg/L
	1

	色度
	mg/L
	30


备注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

4、污染物排放量
（1）正常工况排放量分析

正常工况下污染物排放量详见下表。
表4-1  正常工况下污染物排放情况
	序号
	污染物
	排放浓度mg/L
	3000+550m3/d处理车间排放量t/a

	1
	COD
	50
	64.788

	2
	BOD5
	10
	12.958

	3
	SS
	10
	12.958

	4
	NH3-N
	5
	6.479

	5
	TN
	15
	19.436

	6
	TP
	0.5
	0.648


（2）非正常工况排放量分析
异常排污是指工艺设备或环保设施达不到设计规定指标而超标排污，有时异常排污代表了装置长期运行的排污水平，污染物排出浓度波动较大，污水厂进出口浓度均不稳定。

本项目的异常排污主要体现在二级处理装置、深度处理系统由于设备及工艺等方面原因运行不好，导致总排口污水超标，项目废水的异常排污情况详见下表。

表4-2   非正常工况下污染物排放情况
	序号
	污染物
	排放浓度mg/L
	3000+550m3/d处理车间排放量t/a

	1
	COD
	280
	362.81

	2
	BOD5
	125
	161.969

	3
	SS
	110
	142.533

	4
	NH3-N
	28
	36.281

	5
	TN
	40
	51.83

	6
	TP
	5.0
	6.479


说明：非正常排放污染物浓度取污水处理厂最高进水指标，即本项目污水处理厂设计进水指标。
5、地表水质量现状调查与评价
1、区域水污染源调查

哈尼河上目前有 “通化市医药高新区通化市庆投污水处理有限公司排污口”、“通化市医药高新区监狱排污口”、未来规划沈白高铁通化西站管网配套建设项目设置的污水处理厂排污口，其中，“吉林省通化监狱已列入高铁新区规划范围，协商迁建事宜，故暂缓办理排污口论证等手续，待迁移事宜确立后，在监狱新址建设过程中一并办理”。下游浑江衰减河段目前有“东昌区通化利民药业有限责任公司入河排污口”、“东昌区通化茂祥制药有限公司排污口”面源污染来自沿河两岸农业生产及水土流失等。面源污染来自沿河两岸农业生产及水土流失等。

 表5-1  区域排水状况一览表
	污水厂名称
	污水排放量（万t/a）
	COD排污量（t/a）
	氨氮排污量（t/a）
	位置

	通化市医药高新区通化市庆投污水处理有限公司排污口
	31.04
	71.9
	1.5
	哈尼河排污口下游

	通化市医药高新区监狱排污口
	4.81
	3.1
	0.05
	拟迁建

	沈白高铁通化西站污水处理厂排污口
	129.575
	64.79
	6.479
	本项目

	东昌区通化利民药业有限责任公司入河排污口
	12.0
	12.0
	0.96
	浑江排污口

	东昌区通化茂祥制药有限公司排污口
	0.55
	5.7
	0.48
	浑江排污口

	合计
	177.975
	157.49
	9.469
	


2、地表水环境质量现状
（1）质量现状调查
根据《2023年吉林省环境状况公报》-地表水环境：

全省109个国家考核断面，Ⅰ～Ⅲ类水质断面94个，占86.2%，同比上升4.4个百分点；Ⅳ类水质断面13个，占11.9%，同比下降2.6个百分点；Ⅴ类水质断面2个，占1.8%，同比持平；无劣Ⅴ类水质断面，同比下降1.8个百分点。

全省49条江河104个国控河流断面，其中Ⅰ～Ⅲ类水质断面92个，占88.5%，Ⅳ类水质断面10个，占9.6%，Ⅴ类水质断面2个，占1.9%，无劣Ⅴ类水质断面。

鸭绿江水系水质优，保持稳定。监测的13个国控河流断面，Ⅰ～Ⅲ类水质断面比例为100%。其中，2个省界断面，1个为Ⅱ类水质，1个为Ⅲ水质。

根据2024年5月吉林省地表水国控断面水质月报：
2024年5月，111个国家考核断面中，辽河源断面不具备采样条件未监测，本月共监测110个断面。其中，Ⅰ～Ⅱ类水质断面38个，占34.5%；Ⅲ类51个，占46.4%；Ⅳ类14个，占12.7%；Ⅴ类7个，占6.4%；无劣Ⅴ类水质断面。

同比上年，18个断面水质好转，占16.4%；17个断面水质下降，占15.5%；75个断面水质无明显变化，占68.2%。环比上月，13个断面水质好转，占11.8%；25个断面水质下降，占22.7%；71个断面水质无明显变化，占64.5%。详见下表。
表5-1  项目区域地表水国控断面水质状况表（摘录）
	责任地市
	所在水体
	断面名称
	水质类别
	环比
	同比

	
	
	
	本月
	上月
	去年同期
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	通化市
	鸭绿江
	云峰
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅰ
	→
	→

	
	
	老虎哨
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅰ
	→
	→

	白山市
	浑江
	江源（浑）
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅲ
	→
	↑

	
	
	西村
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅲ
	→
	↑

	通化市
	
	民主
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅱ
	↑
	→

	
	哈泥河
	八里哨
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	→
	→

	
	
	桃源水库
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅱ
	↓
	↓

	
	
	自安
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	→
	↓


注： “↑”水质有所好转，“→”水质无明显变化，“↓”水质有所下降，“↓↓”水质明显下降。

（2）补充监测

①监测断面的布设

为了解项目各排污口处水质状况，本次评价在污水站排污口上下游进行补充监测，共布设2个地表水监测断面，包括对照断面及消减断面，断面设置合理，详见下表及附图。
表5-2   地表水监测断面布设表

	点号
	监测河流
	断面名称
	监测目的

	W1
	哈尼河
	二密河汇入口处
	对照断面

	W2
	浑江
	哈尼河入河口上游500m处
	削减断面


②监测项目

监测项目选择pH、色度、化学需氧量（COD）、五日生化需氧量（BOD5）、氨氮、悬浮物、总磷、总氮、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、汞、镉、砷、铅、铬、六价铬。共18项。

③监测单位及监测时间

吉林省清辰环保科技有限公司于2024年7月20日至7月22日连续3天进行监测。

④采样及分析方法

按国家有关标准和生态环境部有关规定执行，分析方法详下表。
表5-2   地表水现状监测因子的分析方法

	监测因子
	分析方法
	方法来源

	BOD5
	水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法
	HJ505-2009

	COD
	水质 化学需氧量的测定 重铬酸钾法
	HJ 828-2017

	pH
	水质 pH值的测定 电极法
	GB 1147-2020

	氨氮
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法
	HJ535-2009

	总磷
	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法
	GB/T11893-1989

	总氮
	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 
	HJ 636-2012

	石油类
	水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行）
	HJ 970-2018

	SS
	水质 悬浮物的测定 重量法
	GB 11901-1989

	动植物油
	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2018
	JLBG-126+红外分光测油仪、CHBYS010

	阴离子表面活性剂
	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法GB/T 7494-1987
	UV-1800PC 紫外可见分光光度计、CHBYS035

	粪大肠菌群
	水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法
	HJ 347.2-2018

	色度
	水质 色度的测定 稀释倍数法 HJ 1182-2021
	100ml 具塞比色管、BSG-003

	砷
	水质 汞、砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法 HJ694-2014
	PF31 原子荧光光度计、QCHBYS004

	汞
	
	

	铅
	水质 铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法GB/T 7475-1987
	TAS-990AFG 原子吸收分光光度计、CHBYS005

	镉
	
	

	总铬
	水质 总铬的测定GB/T 7466-1987
	UV-1800PC 紫外可见分光光度计、QCHBYS035

	六价铬
	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法GB/T 7467-1987
	UV-1800PC 紫外可见分光光度计、QCHBYS035


⑤监测结果

监测结果详见下表。

表5-3   地表水现状监测统计结果            单位：mg/L    
	监测断面
	W1
	W2

	
	7月20日
	7月21日
	7月22日
	7月20日
	7月21日
	7月22日

	pH
	7.2
	7.0
	7.1
	7.1
	7.1
	7.2

	COD 
	19
	17
	17
	16
	17
	15

	BOD5
	3.1
	3.3
	3.5
	2.3
	2.5
	2.1

	氨氮
	0.884
	0.878
	0.861
	0.485
	0.529
	0.512

	总磷
	0.08
	0.08
	0.08
	0.12
	0.14
	0.13

	总氮
	0.83
	0.79
	0.68
	0.56
	0.75
	0.48

	SS
	15
	13
	18
	12
	13
	11

	动植物油
	0.07
	0.08
	0.07
	0.08
	0.07
	0.08

	色度
	3
	5
	3
	3
	3
	3

	石油类
	0.06L
	0.06L
	0.06L
	0.06L
	0.06L
	0.06L

	砷
	0.3L
	0.3L
	0.3L
	0.3L
	0.3L
	0.3L

	汞
	0.04L
	0.04L
	0.04L
	0.04L
	0.04L
	0.04L

	铅
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	镉
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	总铬
	0.04L
	0.04L
	0.04L
	0.04L
	0.04L
	0.04L

	六价铬
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L

	阴离子表面活性剂
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L

	粪大肠菌群
	1.1×102
	1.3×102
	1.1×102
	1.9×102
	1.2×102
	1.4×102


注：pH无量纲、粪大肠菌群MPN/L
⑥评价方法

根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3—2018），水环境质量方法采用水质指数法，一般性水质因子（随着浓度增加而水质变差的水质因子）的指数计算公式：

Si，j=Ci，j/Csi
式中：Sij—评价因子i的水质指数，大于1表明该水质因子超标；

Cij—评价因子i在j点的实测统计代表值，mg/L；

C0 —评价因子i的水质评价标准限值，mg/L。

pH的指数计算式：

SpH,j=
[image: image15.wmf]sd

j

pH

pH

-

-

0

.

7

0

.

7

        pHj≤7.0

SpH,j=
[image: image16.wmf]pH

pH

j

su

-

-

7

0

7

0

.

.

        pHj>7.0

式中：SpH，j—pH值的指数，大于1表明该水质因子超标；

pHj—pH值实测统计代表值；

pHsd—评价标准中pH值的下限值；

pHsu—评价标准中pH值的上限值。

⑦评价结果

评价结果详见下表。

表5-4   地表水环境质量标准指数评价结果

	监测断面
	W1
	W2

	
	7月20日
	7月21日
	7月22日
	7月20日
	7月21日
	7月22日

	pH
	0.1
	0
	0.05
	0.05
	0.05
	0.1

	COD 
	0.95
	0.85
	0.85
	0.8
	0.85
	0.75

	BOD5
	0.775
	0.825
	0.875
	0.575
	0.625
	0.525

	氨氮
	0.884
	0.878
	0.861
	0.485
	0.529
	0.512

	总磷
	0.4
	0.4
	0.4
	0.6
	0.7
	0.65

	总氮
	0.83
	0.79
	0.68
	0.56
	0.75
	0.48

	SS
	0.6
	0.52
	0.72
	0.48
	0.52
	0.44

	石油类
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	砷
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	汞
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	铅
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	镉
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	总铬
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	六价铬
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	阴离子表面活性剂
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	粪大肠菌群
	0.011
	0.013
	0.011
	0.019
	0.012
	0.014


由现状评价结果表明，各监测断面标准指数均小于1，监测值能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求，尚有一定环境容量。

6、水环境保护目标调查
本项目评价范围内无地表水环境保护目标，项目入河排污口上游1.8km处是通化市区生活饮用水水源保护区，保护区分布范围详见下表。
表6-1      保护区主要拐点坐标汇总

	拐点坐标
	经度
	纬度

	1、一级保护区主要拐点坐标

	a
	125°55′59.62″
	41°46′48.44″

	b
	125°55′51.65″
	41°46′37.36″

	c
	125°56′43.10″
	41°46′35.14″

	d
	125°56′39.54″
	41°46′52.71″

	e
	125°55′46.62″
	41°47′46.16″

	f
	125°56′12.71″
	41°48′47.94″

	g
	125°55′53.76″
	41°48′58.15″

	h
	125°55′09.03″
	41°48′06.91″

	2、二级保护区主要拐点坐标

	i
	125°56′17.81″
	41°53′39.16″

	j
	125°59′05.03″
	41°53′21.25″

	k
	126°01′25.38″
	41°53′06.86″

	l
	125°59′34.42″
	41°49′25.66″

	m
	125°58′49.23″
	41°47′30.60″

	n
	125°53′39.06″
	41°49′35.98″

	o
	125°56′26.41″
	41°49′51.34″

	p
	125°55′20.54″
	41°51′30.81″

	3、准保护区主要拐点坐标

	q
	125°57′26.78″
	41°54′08.17″

	r
	125°57′24.84″
	41°53′15.64″

	s
	125°58′54.16″
	41°53′25.26″

	t
	126°01′15.29″
	41°52′40.18″

	u
	126°01′57.63″
	41°53′42.87″

	v
	126°00′56.92″
	41°54′21.26″

	w
	125°59′37.78″
	41°54′26.11″

	x
	125°58′17.44″
	41°54′04.04″


通化市区生活饮用水水源保护区划分方案
通化市区生活饮用水水源保护区是2004年10月29日由吉林省人民政府批复（吉政函[2004]27号）的通化市主要的生活饮用水水源保护区，划分时国家尚未颁布水源保护区划分的相关技术规范。生态环境保护部于2007年颁布了《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T 338-2007），并于2018年3月修订发布《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ338-2018），依据新规范，通化市人民政府组织编制了《通化市区生活饮用水水源保护区划分（调整）技术报告》，吉林省人民政府于2018年12月2日对该划分（调整）方案予以批复（吉政函[2018]88号），水源取水口设在长流水库坝址处。通化市人大常委会于2015年在《市人大常委会关于跟踪检查2014年哈泥河水源环境保护工作视察中提出的相关问题整改情况的检查意见》中指出：加快哈泥河水源取水口迁移项目及第二水源的可行性研究工作，该举措可强化桃园水库调峰作用、保障全市长远发展用水需要、进一步提高饮用水水源水质（重力流）、降低水源保护成本、腾出较大的城市发展空间。因此，应加快研究制定通化市第二水源建设方案并组织实施。经过充分论证研究后，通化市拟将取水口迁移至桃园水库坝址处的预留取水口。通化市机构编制委员会于2018年4月成立通化市取水口迁移工程领导小组，全面推进该项工作，该工程已于2020年12月9建成并实现供水。

鉴于取水口已迁移，需对2018年批复的通化市区生活饮用水水源保护区划分方案进行调整。目前，通化市区生活饮用水水源地保护区划分进方案如下：长流水库正常水位线（395.6m）向陆域纵深200m范围（不超过流域分水岭范围）、桃园水库坝址向上游外扩2000m处的水域范围及西岸纵深至240m处乡道处及东岸纵深200m处陆域范围（不超过流域分水岭范围）为一级保护区，一级保护区面积为7.01km2；长流水库一级保护区陆域边界外扩至桃园水库的流域分水岭（桃源水库一级保护区除外）范围为二级保护区，二级保护区面积为100.66km2；二级保护区边界向上游外扩至哈尼国家级自然保护区西南侧边界处（八里哨断面）的流域范围为准保护区范围，准保护区面积为198.53km2。通化市区生活饮用水水源地保护区总面积为306.20km2。本项目排污口与通化市生活饮用水水源保护区相对位置关系详见附图。
本项目污水站尾水入河排污口位于通化市生活饮用水水源保护区范围下游1.8km处，尾水的排放主要影响排污口下游的河流水质，不会对上游河流水质产生影响，不会对通化市生活饮用水水源保护区的河流水质产生影响。
通化市区生活饮用水水源保护区的取水口迁移的相关手续正在办理中，但是，取水口已搬迁完毕，新取水口位于桃园水库库区内，位于本项目排污口上游16.5km处，远离本项目排污口，本项目设置的排污口不会对通化市生活饮用水水源保护区及取水口附近的水质产生影响。
7水环境影响预测与评价
7.1预测时段和预测因子

评价对象及时段：项目尾水经污水管线排入哈尼河，经哈尼河汇入浑江。根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ/T2.3-2018）表3，确定本项目评价时段为哈尼河的枯水期。

本次预测选取污染因子COD和NH3-N作为预测因子。

7.2预测源强与预测内容

①预测源强

污水处理厂属环境治理项目，污水处理厂运行能够保证尾水达标排放，提高了污水处理能力，属于环境保护工程。本项目污水处理厂处理后的尾水水质COD和NH3-N执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。

预测源强分正常排放和事故排放两种情况，正常工况是指污水处理厂各处理系统均正常工作，处理达标后排放；事故工况（非正常排放）为污水处理厂处理系统出现故障。项目拟建一处入河排污口，项目污水处理厂建成后排放总废水量为3550m3/d，预测源强详见下表。

表7-1   废水预测源强

	污染源分类
	排放情况
	废水排放量

（m3/s）
	污染物浓度（mg/L）

	
	
	
	COD
	氨氮

	污水处理厂满负荷运行排水量
	正常排放
	0.0411
	50
	5

	
	非正常排放
	0.0411
	280
	28


说明：非正常排放污染物浓度取污水处理厂最高进水指标，即本项目污水处理厂设计进水指标。
②预测内容

a、预测本项目尾水正常排放时（即排放尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准）对哈尼河及浑江水质的影响；

b、预测尾水事故排放时（即进厂污水未经任何处理排放）对哈尼河及浑江水质的影响；

c、各污染物最大影响范围。

7.3预测模型与预测参数

7.3.1预测模型
根据《水域纳污能力计算规程》（GB/T25173-2010）及《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）要求，本次评价采用一维水质模型。

选择COD和氨氮两个因子，对排污口的影响范围进行预测分析。根据纳污河段水文特征，采用一维衰减模型（S-P模型）进行预测，公式如下：

Cx= C0·exp[-k·x/(86400·u]

C0=（Cp·Qp+Ch·Q）/（Qp+Q）

式中：Cx----流经x（m）距离后污染物浓度，mg/L

C0 ----初始断面污染物浓度，mg/L

K ---- 污染物综合衰减系数，d-1
x ---- 沿河段的纵向距离，m

u ---- 河流的平均流速，m/s

Cp ---- 污染物排放浓度，mg/L

Qp ---- 污水排放量，m3/s

Ch ---- 河流来水污染物浓度，mg/L

Q ---- 纳污河流流量，m3/s

7.3.2预测参数
（1）综合衰减系数的确定

综合衰减系数反映了有机污染物在水体作用下降解速度，与河流的水文条件，如流量、流速、河宽、水深、泥沙含量等因素有关。根据《全国地表水水环境容量核定技术复核要点》，一般河道在不同的水质及生态环境状况条件下，COD、NH3-N水质降解系数值详见下表。

表7-2   一般河道水质降解系数表

	水质及水生态环境状况
	水质降解系数参考值（l/d）

	
	COD
	NH3-N

	优（相应水质为Ⅱ-Ⅲ类）
	0.18-0.25
	0.15-0.20

	中（相应水质为Ⅲ-Ⅳ类）
	0.10-0.18
	0.10-0.15

	劣（相应水质为Ⅴ类或劣Ⅴ类）
	0.05-0.10
	0.05-0.10


考虑项目预测水体为Ⅲ类，水质环境较好，故本次评价采用表6-2优（相应水质为Ⅱ-Ⅲ类）中参考值，取平均值计。预测水体污染物综合衰减系数详见下表。

表7-3  预测水体污染物综合衰减系数表   单位：l/d

	预测水体
	现状水质（Ⅲ类）

	
	COD
	NH3-N

	哈尼河
	0.22
	0.18


（2）其他参数

根据吉林省水文水资源局通化市分局的资料可知，拟建排污口处的哈尼河枯水期多年平均河宽85m，枯水期平均河宽为64m；平均水深0.33m，平均流速0.144m/s，平均流量5.45m3/s，河道坡度1.7‰。排污口入哈尼河后经4.28km后汇入浑江。
COD背景浓度：采用实测值，哈尼河浓度为19mg/L，

氨氮背景浓度：采用实测值，哈尼河浓度为0.884mg/L。

设计流量：采用枯水期多年平均流量，哈尼河为5.45m3/s。

备注：COD、氨氮背景浓度采用W1哈尼河污水处理厂排污口上游500m处（二密河河口处）数据，采用3日监测数据中的最大值。
混合过程段长度：经初步计算，哈泥河评价河段的混合过程段长度枯水期约为231m；下游浑江的混合过程段长度枯水期约为2648m。
7.4计算结果

本项目所排污水汇入哈尼河后，在满负荷生产且最不利的水文条件下，预测结果详见下表。

表7-5    哈尼河排污口以下COD和氨氮浓度预测结果表

	污染物
	纵向扩散距离（m）
	浓度（mg/L）

	
	
	预测值
	背景值
	贡献值

	
	C0
	19.232（3550m3/d）

	COD
	哈尼河排污口下游231
	19.232
	19.0
	0.232

	
	哈尼河排污口下游250
	19.217
	19.0
	0.217

	
	哈尼河排污口下游500
	19.141
	19.0
	0.141

	
	哈尼河排污口下游750
	19.056
	19.0
	0.056

	
	哈尼河排污口下游905
	19.00
	19.0
	0.00

	
	哈尼河排污口下游1000
	18.972
	19.0
	-0.028

	
	哈尼河排污口下游3660
	18.101
	19.0
	-0.899

	
	哈尼河浑江入河口处
	17.903
	19.0
	-1.097

	
	浑江汇入处下游500
	17.07
	17.0
	0.070

	
	浑江汇入处下游718
	17.00
	17.0
	0

	
	浑江汇入处下游750
	16.995
	17.0
	-0.05

	氨氮
	C0
	0.937（3550m3/d）

	
	哈尼河排污口下游231
	0.937
	0.884
	0.053

	
	哈尼河排污口下游250
	0.9367
	0.884
	0.0527

	
	哈尼河排污口下游500
	0.9333
	0.884
	0.0493

	
	哈尼河排污口下游750
	0.930
	0.884
	0.046

	
	哈尼河排污口下游1000
	0.9266
	0.884
	0.0426

	
	哈尼河排污口下游1250
	0.9233
	0.884
	0.0393

	
	哈尼河排污口下游1500
	0.920
	0.884
	0.036

	
	哈尼河排污口下游1750
	0.9166
	0.884
	0.0326

	
	哈尼河排污口下游2000
	0.9133
	0.884
	0.0293

	
	哈尼河排污口下游2250
	0.910
	0.884
	0.026

	
	哈尼河排污口下游2500
	0.9067
	0.884
	0.0227

	
	哈尼河排污口下游2750
	0.9035
	0.884
	0.0195

	
	哈尼河排污口下游3000
	0.9002
	0.884
	0.0162

	
	哈尼河排污口下游3250
	0.8970
	0.884
	0.013

	
	哈尼河排污口下游3500
	0.8937
	0.884
	0.0097

	
	哈尼河排污口下游3750
	0.8905
	0.884
	0.0065

	
	哈尼河排污口下游4000
	0.8873
	0.884
	0.0033

	
	哈尼河排污口下游4250
	0.884
	0.884
	0

	
	哈尼河浑江入河口处
	0.8837
	0.884
	-0.0003

	
	浑江汇入处下游500
	0.614
	0.529
	0.085

	
	浑江汇入处下游1000
	0.613
	0.529
	0.084

	
	浑江汇入处下游3000
	0.606
	0.529
	0.077

	
	浑江汇入处下游5000
	0.599
	0.529
	0.070

	
	浑江汇入处下游10000
	0.583
	0.529
	0.054

	
	浑江汇入处下游15000
	0.568
	0.529
	0.039

	
	浑江汇入处下游20000
	0.552
	0.529
	0.023

	
	浑江汇入处下游27885
	0.529
	0.529
	0

	
	浑江汇入处下游30000
	0.523
	0.529
	-0.006


表7-6    排污口事故排放污水对哈尼河及浑江影响预测结果

	污染物
	纵向扩散距离（m）
	浓度（mg/L）

	
	
	预测值
	背景值
	贡献值

	
	C0
	20.954（3550m3/d）

	COD
	哈尼河排污口下游231
	20.954
	19.0
	+1.954

	
	哈尼河排污口下游250
	20.947
	19.0
	1.947

	
	哈尼河排污口下游500
	20.855
	19.0
	1.855

	
	哈尼河排污口下游750
	20.763
	19.0
	1.763

	
	哈尼河排污口下游1000
	20.671
	19.0
	1.671

	
	哈尼河排污口下游1250
	20.580
	19.0
	1.58

	
	哈尼河排污口下游1500
	20.489
	19.0
	1.489

	
	哈尼河排污口下游1750
	20.399
	19.0
	1.399

	
	哈尼河排污口下游2000
	20.309
	19.0
	1.309

	
	哈尼河排污口下游2250
	20.219
	19.0
	1.219

	
	哈尼河排污口下游2500
	20.130
	19.0
	1.13

	
	哈尼河排污口下游2750
	20.041
	19.0
	1.041

	
	哈尼河排污口下游3000
	19.953
	19.0
	0.953

	
	哈尼河排污口下游3250
	19.865
	19.0
	0.865

	
	哈尼河排污口下游3500
	19.777
	19.0
	0.777

	
	哈尼河排污口下游3750
	19.690
	19.0
	0.69

	
	哈尼河排污口下游4000
	19.603
	19.0
	0.603

	
	浑江哈尼河河口处
	19.506
	19.0
	0.506

	
	浑江汇入处下游2648
	17.616
	17.0
	+0.616

	
	浑江汇入处下游2750
	17.604
	17.0
	0.604

	
	浑江汇入处下游3000
	17.575
	17.0
	0.575

	
	浑江汇入处下游3500
	17.516
	17.0
	0.516

	
	浑江汇入处下游4000
	17.458
	17.0
	0.458

	
	浑江汇入处下游4500
	17.40
	17.0
	0.4

	
	浑江汇入处下游5000
	17.342
	17.0
	0.342

	
	浑江汇入处下游5500
	17.284
	17.0
	0.284

	
	浑江汇入处下游6000
	17.227
	17.0
	0.227

	
	浑江汇入处下游6500
	17.169
	17.0
	0.169

	
	浑江汇入处下游7000
	17.112
	17.0
	0.112

	
	浑江汇入处下游7500
	17.055
	17.0
	0.055

	
	浑江汇入处下游7980
	17.000
	17.0
	0

	
	浑江汇入处下游8000
	16.999
	17.0
	-0.001

	氨氮
	C0
	1.087（3550m3/d）

	
	哈尼河排污口下游231
	1.087
	0.884
	0.203

	
	哈尼河排污口下游500
	1.083
	0.884
	0.199

	
	哈尼河排污口下游1000
	1.075
	0.884
	0.191

	
	哈尼河排污口下游2000
	1.060
	0.884
	0.176

	
	哈尼河排污口下游3000
	1.044
	0.884
	0.16

	
	哈尼河排污口下游4000
	1.029
	0.884
	0.145

	
	浑江哈尼河河口处
	1.025
	0.884
	0.141

	
	浑江汇入处下游2648
	0.651
	0.529
	0.122

	
	浑江汇入处下游2750
	0.651
	0.529
	0.122

	
	浑江汇入处下游4000
	0.646
	0.529
	0.117

	
	浑江汇入处下游6000
	0.639
	0.529
	0.11

	
	浑江汇入处下游8000
	0.632
	0.529
	0.103

	
	浑江汇入处下游10000
	0.625
	0.529
	0.096

	
	浑江汇入处下游15000
	0.609
	0.529
	0.08

	
	浑江汇入处下游20000
	0.592
	0.529
	0.063

	
	浑江汇入处下游25000
	0.576
	0.529
	0.047

	
	浑江汇入处下游30000
	0.561
	0.529
	0.032

	
	浑江汇入处下游35000
	0.546
	0.529
	0.017

	
	浑江汇入处下游40000
	0.531
	0.529
	0.002

	
	浑江汇入处下游40698
	0.5290
	0.529
	0


综上分析，影响结果如下：

（1）正常情况下：

本项目入河排污口排放的污水，在排放口下游231m处与河水完全混合后，COD、氨氮浓度即可满足《地表水环境质量标准》的III类水质目标。污染物COD在哈尼河下游0.905km，即经过0.905km河道的消减后，污染物COD浓度值小于哈尼河背景值浓度；氨氮在下游4.25km处恢复背景浓度，即经过4.25km河道的消减后，污染物氨氮浓度值小于哈尼河背景值浓度。
在哈尼河汇入浑江后，随着距离的衰减，污染物COD在浑江下游0.718km，即经过0.718km河道的消减后，污染物COD浓度值小于浑江背景值浓度（17.0 mg/L）；氨氮在下游27.885km处恢复背景浓度，即经过27.885km河道的消减后，污染物氨氮浓度值小于浑江背景值浓度（0.529 mg/L）。
（2）事故排放

根据预测结果可知，当污水处理厂发生事故排放时，较正常排放的污染物贡献量、影响范围均大幅增加，尤其是对哈尼河的影响极为严重。

在排放口下游2648m处与河水完全混合后，污染物COD、氨氮的浓度均超过《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质标准，COD在哈尼河下游2.75km才能满足《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质标准，且远远超过背景浓度值；氨氮在浑江哈尼河河口处的浓度仍然不能满足Ⅲ类水质标准值，经预测计算，COD在浑江下游7.98km、氨氮在浑江下游40.70km处才能恢复背景浓度，污水处理厂的事故排放会对纳污河流产生较大的污染影响。
因此，需要加强污水处理厂的管理，杜绝废水的事故排放情况发生。

7.5影响范围分析

综合判定，本项目入河排污口正常工况条件下，贡献值的最大影响范围（即在设计排污量及不利水文条件下的影响范围）为自污水处理厂入河排污口始至下游4250m的河段和浑江哈尼河入河口处至浑江下游27.885km处。
8、排污口设置合理性分析
（1）排污口设置情况分析

①排污口位置

本项目建成后新设置排污口1个，具体位置位于东经125°55′55.974″，北纬41°46′34.603″，污水厂尾水排入哈尼河。

经调查，项目拟设排污口位置距离污水厂较近，施工占地布局较小；且项目排污口位置不涉及泥石流易发区、崩塌滑坡危险区以及易引起严重水土流失和生态恶化的地区，不属于水土流失严重、生态脆弱地区，排污口下游不涉及水功能饮用水源区、不涉及自然保护区、风景名胜区、国家重点文物保护单位、历史文化保护地、重要水生生物的自然三场等，因此，项目入河排污口的位置是合理的。目前正在开展排污口论证相关工作。

②排污口设置

排污口设置必须合理规定，按照《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监［1996］470号）文件要求，进行规范化管理。并根据《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）和《＜环境保护图形标志＞实施细则（试行）》（国家环保局环监［1996］463号）文件的有关规定设置和管理图形标志，主要排污口需要设置的图形标志、形状及颜色说明详见下表。

表8-1   排污口标志及说明一览表

	主要排放口标志

	[image: image17.png]L1

i





	[image: image18.png]




	污水排放口
	污水排放口

	
	形状
	背景颜色
	图形颜色

	警告标志
	三角形边框
	黄色
	黑色

	提示标志
	正方形边框
	绿色
	白色


③排污口建档管理要求：

a.要求使用国家环保部统一印制的《中华人民共和国规范排污口标准牌登记证》，并按要求填写有关内容。

b.根据排污口管理档案内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。

c.在排放口应设污水水量自动计量装置、自动比例采样装置，pH、水温、COD、氨氮等主要水质指标应安装在线监测装置，并与当地环境监控中心联网。

d.排污口规范化整治，污水流量计等在线连续监测仪等仪器及仪表的安装工作需由具有专业资质的单位负责施工建设。水质自动在线监测系统的安装技术要求应符合《超声波明渠污水流量计》等标准的要求。排污口规范化设置应与主体工程同时进行，并作为该建设项目竣工环保验收的重要内容。

9、污染物排放与减排量核算
项目污染物排放与减排量核算详见下表。
表9-1   本项目污染物排放与减排量
	序号
	污染物
	排放量t/a
	减排量t/a

	1
	COD
	64.788
	298.023

	2
	BOD5
	12.958
	149.011

	3
	SS
	12.958
	129.575

	4
	NH3-N
	6.479（10.366）
	29.802（25.915）

	5
	TN
	19.436
	32.394

	6
	TP
	0.648
	5.831


10、监测计划
根据《吉林省人民政府关于推进城市污水处理产业化发展的指导意见》和《吉林省人民政府办公厅转发推进城市污水处理产业化发展实施方案的通知》，本项目应建立污水处理自动监测系统。按照国家环保总局2005年第28号令的总体要求，新建和拟建城市污水处理厂要在竣工同时，在省环保局指定位置安装自动监控系统，并经其验收合格；污水处理厂进和出口安装的在线监测装置，要定期进行监测和比对验证并联网接受督察并做好记录台账备查，确保污水达标排放；规范化污水处理厂排污口和设置排污标志牌。制定污水处理过程中发生电器和机械故障及进水水质异常等事故、危险废物管理的环境风险应急预案和防范措施，防止事故性排放污染入河水体；对有关管理、运行和设备维护等人员进行风险事故应急预案和防范措施培训、演练合格后方可上岗。
污水处理自动监控系统建设经费列入项目成本，运行和维护经费由市政府给予适当补助，积极鼓励第三方负责专门运行和维护。监控中心的建设和运行、维护经费由环保部门编报预算申请经费。具体办法按照国家《污染源自动监控管理办法》执行。对本次污水处理厂的进水水量和排水水量进行监测，对进水水质和出水水质进行监测。
根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理》（HJ978-2018），本项目污染源自行监测计划详见下表。

表10-1    项目废水排放监测指标及最低监测频次

	监测点位
	监测指标
	监测频次

	进水总管
	流量、化学需氧量、氨氮
	自动监测

	
	总磷、总氮
	1次/日

	废水总排放口
	流量、pH值、水温、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮*
	自动监测

	
	悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群
	1次/季度


注：总氮自动监测技术规范发布实施前，按日监测。

11、地表水环境影响评价结论
本项目为城镇污水处理项目，属于环保工程，项目的建设能够提高区域的废水收集率，收集后的废水经本污水处理站处理后，废水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A类标准要求，最终排入受纳水体哈尼河。

项目建成后改变了通化市东昌区沈白高铁西站区域污水散排、直排现象，能够改善当地水质，年COD减排总量298.023t/a，氨氮减排总量29.802t/a，对以后通化市东昌区的发展和区域水环境的改善起到积极的作用。

PAGE  
2

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567897.unknown

_1234567898.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

设计定线
地表剥离
管沟开挖
管道铺设
管道试水
土方回填、场地平整
投入使用
植被破坏、噪声、扬尘、固废
噪声、扬尘、固废
噪声、废气、固废
废水
噪声、扬尘、水土流失



_1234567892.unknown

基础工程
主体工程
设备安装
工程运行
噪声、废气、废水、固废



